4H358D0120006

遞減轉矩負載泛用變頻器

7300PA

使用說明書

220V級  三相  25~125HP

440V級  三相  25~500HP

本使用說明書，煩請您確實交給本變頻器之
最後使用者，以使發揮最大功能。謝謝！

■ 注意及警告事項:

警告

- 不可在送電中，實施配線工作。 - 輸入電源切離後，變頻器之狀態顯示CHARGE LED未熄滅前，請勿觸摸電路或更換零件。 - 變頻器的輸出端U, V, W，絕不可接到AC電源。

! 注意

- 若變頻器安裝於控制盤內時，請加裝散熱風扇，使變頻器周溫低於45℃。 - 不可對變頻器作耐壓測試。 - 本變頻器之參數，於出廠時已作適當設定，若非有其它特殊需求，可不必重新設定。

■ 安全注意事項:

在安裝、運轉、保養、點檢前，請詳閱本說明書。另外，唯有具備專業資格的人員才可進行裝配線工作。

說明書中安全注意事項區分為「警告」與「注意」兩項。

警告

：表示可能的危險情況，如忽略會造成人員死亡或重大損傷。

注意

!

：表示可能的危險情況，如未排除會造成人員較小的或輕微的損傷及機器設備的損壞。

所以應詳閱本說明書再使用此變頻器。

註：請將此說明書交給最終之使用者，以使變頻器發揮最大效用。

■ 一般注意事項:

本變頻器在出廠前均做過完整之功能測試，拆封後請依序檢查下列事項：

1. 變頻器之機種型號是否為您所訂購之機型。

2. 運送中造成損傷時，請勿接線送電。

3. 每台變頻器皆有檢驗QC章，如未有此章，請勿接線送電。

首先，感謝您採用省能源、PID功能標準內藏型之遞減轉矩負載專用多機能全數位化汎用變頻器Speecon 7300PA系列（以下簡稱7300PA）。

7300PA由數位操作器之設定，可提供多樣化的機能，使產品更能符合客戶各種不同的應用需求。

本說明書共分兩部分。第一部分為7300PA，本體的安裝、配線、試運轉、維修、檢驗、異常處理對策及規格。第二部分為數位操作器的機能、參數說明及操作方法。

在使用7300PA前，請先閱讀本說明書：為了方便作日常的檢查、維護及了解異常發生原因之處理對策，請妥善保管本說明書。

目錄

1. 7300PA使用說明	4

1.1收貨後檢查項目	4

1.2 安裝	5

1.3 變頻器周邊設備配線及注意事項	6

1.3.1 7300PA周邊設備標準接線例	7

1.3.2 相互配線	8

1.4 端子機能說明	9

1.4.1 主回路端子	9

1.4.2 控制回路端子	9

1.4.3 主回路內部配線圖	10

1.5 主回路配線用器具及配線注意事項	11

1.5.1 主回路配線用器具	11

1.5.2 配線注意事項	13

1.6 試運轉	14

1.6.1 電源投入前檢查	14

1.6.2 電源電壓選擇基板之設定	15

1.7 變頻器規格	16

1.8 外型尺寸	17

1.9 周邊界面設備	20

1.9.1 交流電抗器	20

1.9.2 雜訊濾波器	21

1.9.3 煞車電阻及煞車檢出模組	23

1.9.4 其它	24

2. 變頻器操作說明	27

2.1 數位操作器之顯示及操作	27

2.2 DRIVE模式和PRGM模式下之顯示內容	29

2.3 參數群說明	30

2.4 數位操作器操作例	31

3. 變頻器參數設定及說明	33

3.1 頻率指令參數An-□□	33

3.2 運轉中可變更之參數Bn-□□	34

3.3 控制參數Cn-□□	42

3.4 系統參數Sn-□□	58

3.5 監控參數Un-□□	95

3.6 監控參數Hn-□□	97

3.7 專用參數On-□□	99

4. 故障顯示及排除	101

4.1 概述	101

4.2 異常原因及處理對策	101

5. 附錄	106

A. 省能源運轉模式之設定	106

B. PID控制之設定	109

C. RS-485通訊界面配線例	114

D. SINK/SOURCE端子界面接線例	116

E. RS-232串列通訊界面接線例	118

# 1. 7300PA使用說明

## 1.1收貨後檢查項目

## 每部7300PA變頻器，在出廠前均經過功能測試及調整，客戶在變頻器拆箱後，請執行下列檢查。

- 變頻器機種型號是否正確 (請參閱銘板資料)。

- 變頻器是否有因運送造成損傷。

■ 銘板內容（220V級 75HP例）

■ 變頻器型號說明：

7300PA

變頻器系列

保護構造

BA：盤內安裝型（IEC IP00）

BB：盤外壁掛型（NEMA-1）

保留

額定電壓

最大適用馬達容量（HP）

0025：25HP

0500：500HP

JK:220V, 60Hz(200V, 50Hz)

AZ:440V, 60Hz(400V,50Hz)

JNTFBGBA0075JK ---

## 1.2 安裝

為確保7300PA之散熱，請依以下之安裝空間設置

30mm以上

FRONT

COVER

4

5.9in(15omm)

OR MORE      AIR      w en ron cover

控制部

容許溫度55℃

150mm以上

FRONT

COVER

4

5.9in(15omm)

OR MORE      AIR      w en ron cover

150mm以上

FRONT

COVER

4

5.9in(15omm)

OR MORE      AIR      w en ron cover

空氣

空氣

上蓋

（進氣溫度）

盤外壁掛型－10～＋40℃

盤內安裝型－10～＋45℃

30mm以上

FRONT

COVER

4

5.9in(15omm)

OR MORE      AIR      w en ron cover

(a)左右空間	(b)上下空間

圖1  7300PA的安裝空間

! 注意

變頻器安裝的環境對其功能的發揮及其使用壽命會有直接的影響，因此安裝7300PA變頻器時，必需考慮其安裝環境： - 周圍溫度：－10℃～＋40℃（盤外壁掛型） －10℃～＋45℃（盤內安裝型) - 防止雨水、濕氣或直接日曬。 - 防止腐蝕性液體或氣體、塵埃及金屬細屑。 - 防止振動或電磁干擾之場所。 - 若多台變頻器同時安裝於同一控制盤內時，請加散熱風扇，使變頻器周溫低於45℃。

## 1.3 變頻器周邊設備配線及注意事項

! 注意

- 輸入電源切離後，變頻器"CHARGE"燈未熄滅前，表示電容器尚未放電完畢，請勿觸摸電路或更換零組件。 - 不可在送電中實施配線或拆裝變頻器內部連接器。 - 變頻器輸出端U、V、W絕不可連接至AC電源。 - 變頻器的接地端子E必須接地。（請參考1.5.2節） - 由於半導體零組件易受高電壓破壞，所以不可對7300PA變頻器內部的零組件進行耐壓測試。 - 變頻器控制基板的CMOS IC易受靜電影響及破壞，請勿觸摸控制基板。 - 參數Sn-03出廠設定為0000，當設為1110（二線式端子）或1111（三線式端子）時，除Sn-01及Sn-02外，所有參數設定值，均會復歸為出廠初始設定值。若7300PA原先操作在三線式端子（即Sn-03=1111），改為二線式端子操作（Sn-03=1110）時，馬達可能會馬上以反方向運轉，所以要先確認端子1及2均為“開”狀態，以免造成機器或人員之損傷。

! 注意

- 配線時，請參考表3，選用適當的電線線徑，當主回路配線很長時，要考慮電壓降不可大於額定電壓之2%。 相間電壓降△V=3×電線電阻（Ω／km）×配線距離（m）×流過電流（A）×10-3 - 當變頻器與馬達間配線很長時，請適度調降載波頻率（參數Cn-23，Cn-24）。

### 1.3.1 7300PA之週邊配備標準接線例

    - 無熔絲開關（NFB）及漏電斷路器

電源

無熔絲開關NFB

(及漏電斷路器)

電磁接觸器

AC電抗器

輸入側雜訊濾波器

變頻器7300PA

輸出側雜訊濾波器

三相感應馬達

請參考表3，選用適當額定電流之NFB。

      - 請勿使用NFB作為變頻器之運轉／停止控制。

      - 若加裝漏電斷路器以作漏電故障保護時，請選用感度電流200mA以上，動作時間0.1秒以上，以防止高頻誤動作。

    - 電磁接觸器

      - 一般使用時，可以不加電磁接觸器，但要作外部順序控制或停電後自動再起動等功能時，需加裝電磁接觸器。

      - 請儘量避免使用電磁接觸器作變頻器之運轉／停止控制。

    - AC電抗器

      - 7300PA 220／440V 40HP以上機種均已    標準內含DC電抗器，一般而言，可以不必再外加AC電抗器。若欲作進一步改善功因或抑制外來突波時，可外加AC電抗器，（350～500HP AC電抗器為標準外加型）。
＊350～500HP請務必外加AC電抗器。

    - 輸入側雜訊濾波器

      - 7300PA搭配東元專用濾波器，可符合    EN55011A級規範。

      - 輸入側雜訊濾波器之選用，請參照操作技術手冊。

    - 變頻器

      - 輸入側R, S, T端子無相序區分，可任意變換。

      - 接地端子     請確實作好接地處理。

    - 輸出側雜訊濾波器

      - 變頻器輸出側加裝專用雜訊濾波器時，可降低輻射干擾及感應雜訊。

      - 請參照操作技術手冊選用。

    - 馬達

      - 若一台變頻器驅動多台馬達時，變頻器之額定電流必需大於馬達同時運轉時之總電流。

      - 馬達與變頻器必需分別接地。

1.3.2 相互配線

圖2為7300PA 變頻器標準配線圖（◎表示主回路端子，○表示控制回路端子）。主回路端子及控制回路端子說明請參考1.4。

GA7200

R /L1

無熔絲斷路器

三相電源R

V S

60Hz T

24VG

2kΩ

P

P

P

0V

0～+10V

4～20mA

IM

E

S /L2

T /L3

SPEECON 7300PA

SC

(SINK共同點)

24V

＋24V(Source共同點)

正轉運轉／停止

逆轉運轉／停止

外部異常

異常復歸

多段速指令1

(主速／輔助切換)

多段速指令2

寸動指令

外部BB

出廠時

標準機能

E

遮蔽線連接端子

2kΩ

0～+10V

(註3)

(註3)

15V

VIN

AIN

AUX

GND

0V

速度設定用電源＋15V 20mA

外部頻率指令

主速指令

0～10V (20kΩ)

主速指令

4～20mA (250Ω)

多機能類比輸入

0～10V (20kΩ)

（出廠時設定輔助頻率指令）

＋15V

AUX

MT

馬達溫度檢出器

U /T1

V /T2

W/T3

IM

馬達

（第3種接地）

D01

DCOM

多機能開集極輸出1

（48VDC, 50mA以下）（出廠設定為零速信號）

R1A

R1C

R2A

R2C

多機能接點輸出

AC250V 2A以下

DC 30V 2A以下

（出廠設定為運轉中信號）

（出廠設定為頻率一致信號）

R3A

R3B

R3C

異常接點輸出

AC250V 2A以下

DC 30V 2A以下

A01

A02

GND

E

多機能類比輸出1, 2

(DC 0～10V)

類比輸出1

類比輸出2

ACL(註4)

GND

0V

P

【註1】　　表隔離線，　　表隔離絞線。

【註2】端子～可設定成SINK或SOURCE之界面，請參考附錄D之接線例。

【註3】控制回路端子台之配置：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24VG | 24VG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ※ SC | 24V | E | 15V | VIN | AIN | AUX | MT | GND | A01 | A02 | GND | D01 | DCOM |  | R1A | R1C | R2A | R2C | R3A | R3B | R3C |

※出廠標準設定SC－24V短路。

【註4】440V 350HP～500HP請務必依1.9.1節（第20頁）所示外加適當AC電抗器。

圖2  標準配線圖

## 1.4 端子機能說明

1.4.1 主回路端子

表1  主回路端子機能

| 端子記號 | 端子功能 |
| --- | --- |
| R / L1 | 主回路電源輸入 |
| S / L2 |  |
| T / L3 |  |
| U / T1 | 變頻器輸出 |
| V / T2 |  |
| W / T3 |  |
|  | 直流電源輸入或外接煞車檢出模組 |
| BR | BR－：外接煞車電阻(220V級25HP及440V級25HP, 30HP才有BR接點) |
| E ( ) | 接地端子(第三種接地) |

1.4.2 控制回路端子

表2  控制回路端子機能

| 種類 | 編號 | 名稱 | 端子機能 |  | 信號位準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運轉輸入信號 | 1 | 正轉／停止 | “閉”→正轉，“開”→停止 |  | DC 24V，8mA光耦合器隔離 |
|  | 2 | 逆轉／停止 | “閉”→逆轉，“開”→停止 |  |  |
|  | 3 | 外部異常輸入 | “閉”→異常，“開”→正常 |  |  |
|  | 4 | 異常復歸 | “閉”→復歸 |  |  |
|  | 5 | 主／輔速切換 | “閉”→輔助頻率指令 | 端子 5～8為 多機能 端子 |  |
|  | 6 | 多段速指令2 | “閉”→多段速指令2有效 |  |  |
|  | 7 | 寸動指令 | “閉”→寸動運轉 |  |  |
|  | 8 | 外部BB | “閉”→變頻器停止輸出 |  |  |
|  | 24VG | ～界面共同端子 | SINK界面之共同點（參考附錄D之配線方式） |  |  |
|  | SC | 共同端子 | 光耦合器隔離界面之共同點（參考附錄D之配線方式） |  |  |
|  | 24V | ～界面用24V | SOURCE界面之共同點（參考附錄D之配線方式） |  |  |
|  | E | 遮蔽絞線端子 | 連接隔離絞線遮蔽護套 |  |  |
| 類比輸入信號 | 15V | 速度指令電源 | 速度指令設定用電源端子 |  | 15V，20mA |
|  | VIN | 主速頻率指令 | 0～10V／100%頻率 |  | 0～10V (10kΩ) |
|  | AIN |  | 4～20mA／100%頻率 |  | 4～20mA(250Ω) |
|  | AUX | 輔助頻率指令 | 0～10V／100%頻率 |  | 0～10V (10kΩ) |
|  | MT | 馬達溫度保護 | PTC馬達溫度檢出器輸入（1330Ω動作，550Ω回復） |  |  |
|  | GND | 共同端 | 端子VIN，AIN，AUX頻率指令共同端 |  | － |
|  | E | 遮蔽絞線端子 | 接隔離絞線遮蔽護套 |  | － |
| 運轉輸出信號 | R3A | 異常輸出信號R3A-R3C：a接點 R3B-R3C：b接點 | 異常時 端子R3A-R3C閉 端子R3B-R3C開 |  | 接點容量AC250V，2A DC30V，2A以下 |
|  | R3B |  |  |  |  |
|  | R3C |  |  |  |  |
|  | R2A | 運轉中信號輸出 （a接點） | 運轉中端子R2A-R2C導通 |  |  |
|  | R2C |  |  |  |  |
|  | R1A | 頻率一致信號輸出（a接點） | 頻率一致時R1A- R1C導通。設定頻率±1Hz以內為Low位準 |  |  |
|  | R1C |  |  |  |  |
|  | D01 | 零速信號輸出 | 最低頻率Cn-07以下時為Low位準 |  | 開集極輸出48VDC,50mA 以下 |
|  | DCOM |  |  |  |  |
| 類比輸出 | A01 | 多機能類比輸出1 | 多機能類比輸出端子：可分設定為頻率指令，輸出頻率、輸出電流、輸出電壓、直流電壓、輸出功率 |  | 0～11V Max 2 mA以下 |
|  | A02 | 多機能類比輸出2 |  |  |  |
|  | GND | 類比信號共同端子 |  |  |  |

1.4.3 主回路內部配線圖

7300PA各機種主回路內部配線圖如下：

| RCC CONTROL CIRCUITS E R(L1) S(L2) T(L3) U(T1) V(T2) W(T3) + BR X 1. 220V：25HP 440V：25HP, 30HP | E + DCL X R(L1) S(L2) T(L3) RCC CONTROL CIRCUITS U(T1) V(T2) W(T3) 2. 220V：30HP 440V：40HP, 50HP, 60HP |
| --- | --- |
| E + DCL X RCC CONTROL CIRCUITS AC/DC R(L1) S(L2) T(L3) U(T1) V(T2) W(T3) 3. 220V：40HP, 50HP 440V：75HP, 100HP | E + DCL X RCC CONTROL CIRCUITS AC/DC R(L1) S(L2) T(L3) U(T1) V(T2) W(T3) 4. 220V：60HP, 75HP, 100HP, 125HP |
| E + DCL X RCC CONTROL CIRCUITS AC/DC W(T3) R(L1) T(L3) S(L2) U(T1) V(T2) 5. 440V：125HP, 150HP, 175HP, 215HP, 250HP, 300HP | 6. 440V：350HP, 400HP, 500HP E + External ACL X RCC CONTROL CIRCUITS R(L1) S(L2) T(L3) U(T1) V(T2) W(T3) ＊請務必外加ACL以改善功因並降低送電時之突入電流。 |

## 1.5 主回路配線用器具及配線注意事項

1.5.1 主回路配線用器具

交流電源與7300PA的電源輸入端R.S.T間要裝無熔絲斷路器（NFB），而電磁接觸器（MCB）則視需要決定是否安裝。若加裝漏電斷路器以作漏電故障保護時，為防止漏電斷路器誤動作，選擇其感度電流為200mA以上，動作時間為0.1秒以上者。

表3  配線器具選用表

(a) 220V SERIES

| 7300PA變頻器 |  |  | 電纜線(mm2) |  |  | 無熔絲開關 【註4】 | 電磁接觸器 【註4】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大適用馬力數HP(KW) 【註1】 | 額定KVA | 額定電流(A) | 主回路【註2】 | 接地線E[G] | 控制線【註3】 |  |  |
| 25(18.5) | 27.4 | 72A | 22 | 14 | 0.5～2 | TO-225S (150A) | CN-80 |
| 30(22) | 33 | 88A | 22 | 14 | 0.5～2 | TO-225S (175A) | CN-100 |
| 40(30) | 44 | 117A | 60 | 22 | 0.5～2 | TO-225S (175A) | CN-125 |
| 50(37) | 55 | 144A | 60 | 22 | 0.5～2 | TO-225S (200A) | CN-150 |
| 60(45) | 63 | 167A | 60×2P | 22 | 0.5～2 | TO-225S (225A) | CN-180 |
| 75(55) | 81 | 212A | 60×2P | 30 | 0.5～2 | TO-400S (300A) | CN-300 |
| 100(75) | 110 | 288A | 100×2P | 50 | 0.5～2 | TO-400S (400A) | CN-300 |
| 125(90) | 125 | 327A | 100×2P | 50 | 0.5～2 | TO-400S (400A) | S-K400 【註5】 |

[註]　1.以遞減轉矩負載為準。

2.動力線包括R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, ,

3.控制線為控制基板之端子配線。

4.表中之NFB及MCB型式為台安產品編號，亦可使用相同額定之其它廠牌。為降低雜訊干擾，請記得在MCB之線圈兩端加裝R-C突波吸收器
(0.1μf／1000VDC, 10Ω／5W)

5.表中之MCB型式為三菱產品編號，亦可使用相同額定之其它廠牌。

(b) 440V SERIES

| 7300PA變頻器 |  |  | 電纜線(mm2) |  |  | 無熔絲開關 【註4】 | 電磁接觸器 【註4】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大適用馬力數HP(KW) 【註1】 | 額定KVA | 額定電流(A) | 主回路【註2】 | 接地線E[G] | 控制線【註3】 |  |  |
| 25(18.5) | 29 | 38A | 8 | 8 | 0.5～2 | TO-100S (75A) | CN-50 |
| 30(22) | 34 | 44A | 8 | 8 | 0.5～2 | TO-100S (100A) | CN-50 |
| 40(30) | 45 | 59A | 14 | 8 | 0.5～2 | TO-100S (100A) | CN-65 |
| 50(37) | 57 | 75A | 22 | 14 | 0.5～2 | TO-125S (125A) | CN-80 |
| 60(45) | 66 | 86A | 22 | 14 | 0.5～2 | TO-225S (175A) | CN-100 |
| 75(55) | 85 | 111A | 38 | 22 | 0.5～2 | TO-225S (175A) | CN-125 |
| 100(75) | 115 | 151A | 60 | 22 | 0.5～2 | TO-225S (225A) | CN-150 |
| 125(90) | 144 | 189A | 60×2P | 30 | 0.5～2 | TO-400S (300A) | CN-300 |
| 150(110) | 176 | 231A | 60×2P | 30 | 0.5～2 | TO-400S (300A) | CN-300 |
| 175(125) | 203 | 267A | 60×2P | 50 | 0.5～2 | TO-400S (400A) | CN-300 |
| 215(160) | 232 | 304A | 100×2P | 50 | 0.5～2 | TO-400S (400A) | CN-300 |
| 250(185) | 259 | 340A | 100×2P | 50 | 0.5～2 | TO-600S (600A) | S-K400 【註5】 (450A) |
| 300(220) | 290 | 380A | 100×2P | 60 | 0.5～2 | TO-800S (800A) | S-K600 (800A) |
| 350(270) | 393 | 516A | 250×2P | 60 | 0.5～2 | TE-1000 (1000A) | S-K600 (800A) |
| 400(300) | 446 | 585A | 250×2P | 60 | 0.5～2 | TE-1000 (1000A) | S-K600 (800A) |
| 500(375) | 558 | 732A | 250×2P | 60 | 0.5～2 | TE-1000 (1000A) | S-K800 (1000A) |

1.5.2 配線注意事項

外部配線需注意以下幾點：

(A) 控制回路配線：

(1) 控制回路配線必需與主回路配線（R/L1、S/L2、T/L3、U/T1、V/T2、W/T3）及其它動力線分離配線，以避免雜訊干擾。

(2) 接點輸出端子R3A-RB-R3C、R2A-R2C、R1A-R1C，必須與～、A01、A02、D01、DCOM及24V、SC、24VG、15V、VIN、AIN、AUX、GND、MT分離配線。

遮蔽隔離線

護套

此端遮蔽線不連接

以絕緣膠帶包覆

接至變頻器端子E

(3) 為了防止雜訊干擾，控制回路配線必須使用遮蔽隔離絞線，請參考圖3，其配線距離不可超過50m。

圖3　隔離絞線處理情形

(B) 主回路配線：

(1) 輸入電源R/L1、S/L2、T/L3，不必考慮相序關係。

(2) 輸入電源不可接至變頻器輸出端子U/T1、V/T2、W/T3。

(3) 變頻器輸出端子U/T1、V/T2、W/T3接至馬達U/T1、V/T2、W/T3端子，若變頻器執行正轉指令而馬達反轉時，只需將馬達U/T1、V/T2、W/T3任意兩線對調即可。

(4) 變頻器輸出端絕不可連接改善功因用的電容器或LC、RC雜訊濾波器。

(C) 接地線：

(1) 接地端子以第三種接地方式接地（接地電阻100Ω以下）。

(2) 變頻器接地線不可與電焊機、大馬力馬達等大電流負載共同接地，必須分別接地。

(3) 接地線大小依電氣設備技術基準之規定，接地線愈短愈好。

(4) 多台變頻器共同接地時，請參考下圖，勿形成一接地回路。

(a) 良	(b) 良	(c) 不良

圖4  7300PA多台接地方法

## 1.6　試運轉

警告

- 變頻器在運轉之前，請先拆下馬達的機械負載，以無載方式試運轉，避免因誤動作損傷機械設備，如果必須加負載做測試運轉時，請小心檢查配線安裝，尤其是主回路配線，以免發生危險。 - 送電前請先將上蓋鎖好，且通電中，請勿拆裝上蓋，以防觸電。 - 若Retry機能有效（Cn-36＞0），或作故障Reset時，馬達可能會自動再起動運轉，請勿靠近機器設備。

! 注意

- 若變頻器設定在高速運轉時，請先確認馬達或機械負載是否在容許範圍內。 - 若加裝機械煞車時，請確認煞車器之動作順序。

1.6.1電源投入前檢查

電源投入前請先檢查

(1) 主回路配線是否正確。

(2) 是否因接線不當或電線破損造成短路。

(3) 端子螺絲是否旋緊。

(4) 負載狀態是否正常。

1.6.2電源電壓選擇基板之設定

7300PA 440V級機種，可適用在380V～460V之電源電壓系統，為考慮不同電源電壓會影響變頻器內部交流散熱風扇之散熱能力，對40HP～300HP機種，當輸入電源電壓非440V時，需將電源電壓選擇基板（如下圖）上之電壓選擇插梢插到對應於輸入電源電壓之位置（標準出廠設定在440V位置），以防因電源電壓太低影響散熱能力而發生過熱跳機。

(1) 440V： 40HP～100HP

350HP～500HP

1 23CN 3

1 24CN 3

1 25CN 3

1 26CN 3

1  21CN  4

FU2

1  22CN  4

JP1

JP2

JP3

JP4

380V

400/415

440V

460V

R   TB2   S

1     (220)  2

R     (440) S

1   TB3   2

(2) 440V：125HP～300HP

4P108C0010103  VER.03

DM1

25CN

36CN

32CN

31CN

33CN

34CN

35CN

2

FU1

220V

440V

S

R

TB2

TB3

1

＋

220V

26CN

440V

TB4(220V)

380V

JP1

1

400/415

JP2

1

440V

JP3

1

460V

JP4

1

SA4(220V)

圖5　電源電壓選擇基板

## 變頻器規格

| 型 式 |  | 220V級 |  |  |  |  |  |  |  | 440V級 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JNTFBGCombin□□□□JK--- |  |  |  |  |  |  |  | JNTFBGCombin□□□□AZ--- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規 格 項 目 |  | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0075 | 0100 | 0125 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0075 | 0100 | 0125 | 0150 | 0175 | 0215 | 0250 | 0300 | 0350 | 0400 | 0500 |
| 最大適用馬達容量HP* |  | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 215 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 輸出額定 | 輸出容量KVA | 27.4 | 33 | 44 | 55 | 63 | 81 | 110 | 125 | 29 | 34 | 45 | 57 | 66 | 85 | 115 | 144 | 176 | 203 | 232 | 259 | 290 | 393 | 446 | 558 |
|  | 額定輸出電流A | 72 | 88 | 117 | 144 | 167 | 212 | 288 | 327 | 38 | 44 | 59 | 75 | 86 | 111 | 151 | 189 | 231 | 267 | 304 | 340 | 380 | 516 | 585 | 732 |
|  | 最大輸出電壓V | 三相200/208/220/230V |  |  |  |  |  |  |  | 三相380/400/415/440/460V（與輸入電壓相對應） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 額定輸出頻率Hz | 0.1～180Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電源 | 電壓．頻率 | 三相200～230V，50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  | 三相380～480V，50/60 Hz（UL標準：380～460V，50/60Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容許電壓變動 | ＋10%～－15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容許頻率變動 | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制特性 | 控制方式 | 正弦波PWM方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 頻率控制範圍 | 0.1～180Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 頻率精度（溫度變動） | 數位信號：0.01％（－10～＋40℃），類比信號：0.1％（25℃±10℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 頻率設定解析度 | 數位操作器：0.01Hz（100Hz以下時），類比信號：0.06Hz/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 頻率輸出解析度 | 0.01Hz（1/30,000） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過負載耐量 | 額定輸出電流的110%，1分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 類比指令信號 | DC 0～10V（20KΩ），4～20mA（250Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加減速時間 | 0.1～6000秒（加速，減速時間可分別設定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 變換效率 | 約95%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煞車轉矩 | 約20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V/F曲線（共5種） | - 經由內部參數設定（可調式V/f曲線一種） - 固定型式（4種） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保護機能 | 馬達過負載保護 | 電子式過載曲線保護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瞬間過電流 | 200％×額定電流，變頻器OC跳脫，馬達自由運轉停止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 馬達過熱保護 | 控制回路端子MT可外接PTC馬達溫度檢出器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 變頻器過負載 | 變頻器額定輸出電流的110％，1分鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 過電壓 | 主回路直流電壓約410V以上 |  |  |  |  |  |  |  | 主回路直流電壓約820V以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低電壓 | 主回路直流電壓約190V以下 |  |  |  |  |  |  |  | 主回路直流電壓約380V以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 瞬時停電自動再起動 | 瞬時斷電15ms以上時（出廠設定值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 欠相保護 | 輸入側欠相及輸出側欠相保護，欠相保護動作時，馬達自由運轉停止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 散熱片過熱 | 熱耦器溫度檢出保護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 失速防止 | 加／減速度及運轉中失速防止保護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地保護 | 電子回路保護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充電中指示 | 主回路直流電壓在50V以上時，充電中指示燈亮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 環境規格 | 使用場所 | 室內無腐蝕性氣體或灰塵的場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周圍溫度 | －10～＋40℃（盤外壁掛型），－10～＋45℃（盤內安裝型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保存溫度 | －20～＋60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溫度 | 90% RH以下（無結露狀況） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 振動 | 20Hz以下1G，20～50Hz時0.2G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信機能 |  | MODBUS, PROFIBUS（Option卡） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雜訊干擾(EMI)抑制力 |  | 附加專用雜訊濾波器可符合EN50081-2（1994） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雜訊免疫力(EMC) |  | 符合Pr EN50082-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

＊最大適用馬達容量，以東元標準4極馬達為基準。

## 1.8　外型尺寸

7300PA外型尺寸及概略重量如下表：

表4　尺寸及重量

| 電壓(V) | 適用馬達容量(HP) | 盤內安裝型(IP00)mm |  |  |  |  |  | 概略重量(Kg) | 盤外壁掛型(NEMA1) mm |  |  |  |  |  | 概略重量(Kg) | 電抗器 | 參考外形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | H | D | W1 | H1 | d |  | W | H | D | W1 | H1 | d |  |  |  |
| 220V | 25 | 265 | 360 | 225 | 245 | 340 | M6 | 12 | 265 | 360 | 225 | 245 | 340 | M6 | 12 | 外加ACL(option) | (a) |
|  | 30 | 283.5 | 525 | 307 | 220 | 505 | M8 | 36 | 291.5 | 615 | 307 | 220 | 505 | M8 | 38 | DCL標準 內含 | (b) |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
|  | 60 | 344 | 630 | 324.5 | 250 | 610 | M8 | 47 | 352 | 720 | 324.5 | 250 | 610 | M8 | 50 | DCL標準 內含 |  |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |
|  | 100 | 459 | 790 | 324.6 | 320 | 760 | M10 | 82 | 462 | 988 | 324.6 | 320 | 760 | M10 | 87 |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |
| 440V | 25 | 265 | 360 | 225 | 245 | 340 | M6 | 12 | 265 | 360 | 225 | 245 | 340 | M6 | 12 | 外加ACL(option) | (a) |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 40 | 283.5 | 525 | 307 | 220 | 505 | M8 | 36 | 291.5 | 615 | 307 | 220 | 505 | M8 | 38 | DCL標準 內含 | (b) |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
|  | 60 | 344 | 630 | 324.5 | 250 | 610 | M8 | 47 | 352 | 720 | 324.5 | 250 | 610 | M8 | 50 | DCL標準 內含 |  |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | 125 | 459 | 790 | 324.6 | 320 | 760 | M10 | 80 | 462 | 988 | 324.6 | 320 | 760 | M10 | 85 | DCL標準 內含 |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |
|  | 175 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |
|  | 215 | 599 | 1000 | 381.6 | 460 | 960 | M12 | 128 | 602 | 1198 | 381.6 | 460 | 960 | M12 | 135 | DCL標準 內含 |  |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |
|  | 350 | 730 | 1230 | 382 | 690 | 930 | M12 | 160 | 730 | 1330 | 382 | 690 | 930 | M12 | 166 | ACL標準 外加 | (c) |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 176 |  | (d) |
|  | 500 |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |

(a) 220V：25HP
440V：25HP, 30HP

(b) 220V：30HP～125HP
440V：40HP～300HP

（盤內安裝型－IP00）	（盤外壁掛型－NEMA1）

(c) 440V：350HP

（盤內安裝型－IP00）	（盤外壁掛型－NEMA1）

(d) 440V：400HP, 500HP

（盤內安裝型－IP00）	（盤外壁掛型－NEMA1）

## 1.9 周邊界面設備

1.9.1 交流電抗器

- 當電源系統容量比變頻器容量大很多，或需提高電源側功因時，可外加交流電抗器。交流電抗器大小可依變頻器容量大小選用如下表。

- 7300PA 220V 30～100HP, 440V 40～300HP均已標準內含直流電抗器（應用上，可視需要再外加交流電抗器），但220V 25HP及440V 25, 30, 350～500HP之交流電抗器為外加型之標準配備。

R

U

X

（接線例）

U

S

V

Y

T

W

Z

V

W

IM

7300PA

電磁開關

R

S

T

交流電抗器

交流電抗器，請不要接到變頻器輸出側

馬達

不用交流電抗器

需電源協調用交流電抗器

電源容量

變頻器容量(kVA)

0

60

400

600

4000 -

(kVA)

表5  交流電抗器

| 變頻器 |  |  | 交流電抗器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓 | HP | 額定電流（A） | 電流值（A） | 電感量（mH） | 料號 |
| 220V級 | 25 | 72 | 90 | 0.12 | 3M200D1610102 |
|  | 30 | 88 | 90 | 0.12 | 3M200D1610102 |
|  | 40 | 117 | 120 | 0.09 | 3M200D1610111 |
|  | 50 | 144 | 160 | 0.07 | 3M200D1610269 |
|  | 60 | 167 | 160 | 0.07 | 3M200D1610269 |
|  | 75 | 212 | 240 | 0.044 | 3M200D1610285 |
|  | 100 | 288 | 360 | 0.026 | 3M200D1610307 |
|  | 125 | 327 | 360 | 0.026 | 3M200D1610307 |
| 440V級 | 25 | 38 | 50 | 0.42 | 3M200D1610218 |
|  | 30 | 44 | 50 | 0.42 | 3M200D1610218 |
|  | 40 | 59 | 60 | 0.36 | 3M200D1610226 |
|  | 50 | 75 | 80 | 0.26 | 3M200D1610234 |
|  | 60 | 86 | 90 | 0.24 | 3M200D1610242 |
|  | 75 | 111 | 120 | 0.18 | 3M200D1610251 |
|  | 100 | 151 | 200 | 0.11 | 3M200D1610323 |
|  | 125 | 189 | 200 | 0.11 | 3M200D1610323 |
|  | 150 | 231 | 250 | 0.09 | 3M200D1610331 |
|  | 175 | 267 | 330 | 0.06 | 3M200D1610340 |
|  | 215 | 304 | 330 | 0.06 | 3M200D1610340 |
|  | 250 | 340 | 400 | 0.05 | 4M200D0010008 |
|  | 300 | 380 | 500 | 0.04 | 4M200D0020003 |
|  | 350 | 516 | 670 | 0.032 | 4M200D0030009 |
|  | 400 | 585 | 670 | 0.032 | 4M200D0040004 |
|  | 500 | 732 | 800 | 0.025 | 4M200D0050000 |

1.9.2 雜訊濾波器

A. 輸入側用雜訊濾波器

- 7300PA全系列配合專用濾波器，可符合EN55011 A級規範。

表6　輸入側用雜訊濾波器

| 變頻器機種 |  |  | 雜訊濾波器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓（V） | 馬力（HP） | 額定電流（A） | 產品料號 | 規格 | 電流 |
| 220V | 25 | 72A | 4H000D1690004 | FS6100-90-34 | 90A |
|  | 30 | 88A | 4H000D1690004 | FS6100-90-34 | 90A |
|  | 40 | 117A | 4H000D1710005 | FS6100-150-36 | 150A |
|  | 50 | 144A | 4H000D1710005 | FS6100-150-36 | 150A |
|  | 60 | 167A | 4H000D1720001 | FS6100-250-99 | 250A |
|  | 75 | 212A | 4H000D1720001 | FS6100-250-99 | 250A |
|  | 100 | 288A | 4H000D1750007 | FS6100-400-99 | 400A |
|  | 125 | 327A | 4H000D1750007 | FS6100-400-99 | 400A |
| 440V | 25 | 38A | 4H000D1770008 | FS6101-50-47 | 50A |
|  | 30 | 44A | 4H000D1770008 | FS6101-50-47 | 50A |
|  | 40 | 59A | 4H000D1790009 | FS6101-80-52 | 80A |
|  | 50 | 75A | 4H000D1790009 | FS6101-80-52 | 80A |
|  | 60 | 86A | 4H000D1800004 | FS6101-120-35 | 120A |
|  | 75 | 111A | 4H000D1800004 | FS6101-120-35 | 120A |
|  | 100 | 151A | 4H000D1820005 | FS6101-200-36 | 200A |
|  | 125 | 189A | 4H000D1820005 | FS6101-200-36 | 200A |
|  | 150 | 231A | 4H000D1850001 | FS6101-320-99 | 320A |
|  | 175 | 267A | 4H000D1850001 | FS6101-320-99 | 320A |
|  | 215 | 304A | 4H000D1850001 | FS6101-320-99 | 320A |
|  | 250 | 340A | 4H000D1880008 | FS6101-400-99 | 400A |
|  | 300 | 380A | 4H000D1880008 | FS6101-400-99 | 400A |
|  | 350 | 516A | 4H000D1900009 | FS6101-600-99 | 600A |
|  | 400 | 585A | 4H000D1900009 | FS6101-600-99 | 600A |
|  | 500 | 732A | 4H000D1910004 | FS6101-800-99 | 800A |

B. 零相雜訊濾波器（EMI SUPPESION ZERO CORE）

- 產品料號：4H000D0250001

- 依馬力數不同及配線線徑大小，可選用適當的零相雜訊濾波器。

- 利用零相雜訊濾波器之高衰減特性（由調幅頻域100KHz到50MHz左右均有很高的衰減特性，如下圖之衰減特性），可有效抑制變頻器對外所產生的輻射干擾。

- 零相雜訊濾波器，可使用在變頻器之輸入側或輸出側，使用時可將各相配線依同一方向繞幾圈，所繞圈數愈多，效果愈佳。而當配線太粗，無法捲繞時，亦可將各相配線依同方向，以直接貫穿方式，同時串列幾組零相雜訊濾波器。

- 衰減特性（繞10圈時）

- 使用例

【註】：U, V, W三條線需貫穿同一個ZERO CORE，依同方向捲繞才有效果。

1.9.3 煞車電阻及煞車檢出模組

- 7300PA 220V級25HP，440V級25HP, 30HP機種，已標準內含煞車晶體，只需在主回路端子BR－兩端外接煞車電阻即可；其它機種則需同時外接煞車檢出模組及煞車電阻。

- 當使用煞車電阻時，請將設定參數Sn-10=XX10（減速中失速防止機能無效）。

表7  煞車電阻及煞車檢出模組

| 變頻器 |  |  | 煞車檢出模組 |  | 煞車電阻 |  |  | 概略煞車轉矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓 | HP | 額定電流 | 型號 | 並聯個數 | 料號 | 規範 | 使用個數 |  |
| 220V | 25 | 72A | － | － | 3H333C0020086 | 3000W/10Ω | 1 | 100％(5％ED) |
|  | 30 | 88A | JUVPLV-0060 | 1 | 3H333C0020108 | 4800W/6.8Ω | 1 | 125％(10％ED) |
|  | 40 | 117A | JUVPLV-0040 | 2 | 3H333C0020086 | 3000W/10Ω | 2 | 125％(10％ED) |
|  | 50 | 144A | JUVPLV-0040 | 2 | 3H333C0020086 | 3000W/10Ω | 2 | 100％(10％ED) |
|  | 60 | 167A | JUVPLV-0060 | 2 | 3H333C0020108 | 4800W/6.8Ω | 2 | 120％(10％ED) |
|  | 75 | 212A | JUVPLV-0060 | 2 | 3H333C0020108 | 4800W/6.8Ω | 2 | 100％(10％ED) |
|  | 100 | 288A | JUVPLV-0060 | 3 | 3H333C0020108 | 4800W/6.8Ω | 3 | 110％(10％ED) |
|  | 125 | 327A | JUVPLV-0060 | 3 | 3H333C0020108 | 4800W/6.8Ω | 3 | 90％(10％ED) |
| 440V | 25 | 38A | － | － | 3H333C0190005 | 1600W/50Ω | 1 | 80％(5％ED) |
|  | 30 | 44A | － | － | 3H333C0190005 | 1600W/50Ω | 1 | 70％(5％ED) |
|  | 40 | 59A | JUVPHV-0040 | 1 | 3H333C0020213 | 6000W/20Ω | 1 | 125％(10％ED) |
|  | 50 | 75A | JUVPHV-0060 | 1 | 3H333C0020221 | 9600W/16Ω | 1 | 125％(10％ED) |
|  | 60 | 86A | JUVPHV-0060 | 1 | 3H333C0020230 | 9600W/13.6Ω | 1 | 125％(10％ED) |
|  | 75 | 111A | JUVPHV-0040 | 2 | 3H333C0020213 | 6000W/20Ω | 2 | 135％(10％ED) |
|  | 100 | 151A | JUVPHV-0060 | 2 | 3H333C0020230 | 9600W/13.6Ω | 2 | 145％(10％ED) |
|  | 125 | 189A | JUVPHV-0040 | 3 | 3H333C0020213 | 6000W/20Ω | 3 | 120％(10％ED) |
|  | 150 | 231A | JUVPHV-0040 | 3 | 3H333C0020213 | 6000W/20Ω | 3 | 100％(10％ED) |
|  | 175 | 267A | JUVPHV-0040 | 4 | 3H333C0020230 | 6000W/20Ω | 4 | 115％(10％ED) |
|  | 215 | 304A | JUVPHV-0060 | 4 | 3H333C0020230 | 9600W/13.6Ω | 4 | 140％(10％ED) |
|  | 250 | 340A | JUVPHV-0060 | 4 | 3H333C0020230 | 9600W/13.6Ω | 4 | 120％(10％ED) |
|  | 300 | 380A | JUVPHV-0060 | 4 | 3H333C0020230 | 9600W/13.6Ω | 4 | 100％(10％ED) |
|  | 350 | 516A | JUVPHV-0060 | 5 | 3H333C0020230 | 9600W/13.6Ω | 5 | 110％(10％ED) |
|  | 400 | 585A | JUVPHV-0060 | 5 | 3H333C0020230 | 9600W/13.6Ω | 5 | 100％(10％ED) |
|  | 500 | 732A | JUVPHV-0060 | 6 | 3H333C0020230 | 9600W/13.6Ω | 6 | 95％(10％ED) |

1.9.4 其它

A. 數位操作器延長線

- LCD及LED數位操作器可外拉操作，可依使用需求不同，選用不同規格延長線。

2

| L | 延長線組合*1 | 延長線*2 | 空白操作盒*3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1m | 4H332D0010000 | 4H314C0010003 | 4H300D1120000 |
| 2m | 4H332D0030001 | 4H314C0030004 |  |
| 3m | 4H332D0020005 | 4H314C0020009 |  |
| 5m | 4H332D0040006 | 4H314C0040000 |  |

*1：含專用隔離絞線式延長線、空白操作盒、固定螺絲及使用說明書。

*2：含專用隔離絞線式延長線1條。

*3：空白操作盒，用以安裝在原來數位操作器位置，以防異物掉落並增加美觀。

2

LCD及LED數位操作器之安裝外形尺寸如下圖所示。

圖6  LCD數位操作器外形尺寸圖

B. 類比操作器

- 7300PA 除標準之LCD數位操作器外，亦可安裝類比指針式操作盤JNEP-16（如下圖），外拉作可移動式操作盤，與變頻器之配線方式如下圖：

(a) 外形	(b) 配線圖

圖7  類比操作盤

C. LED數位操作器

- 7300PA除標準之LCD數位操作器（JNEP-32）外，亦可改用LED數位操作器（JNEP-33）。

- JNEP-33 LED數位操作器之安裝接線方式，外形尺寸及操作方式均與JNEP-32 LCD數位操作器相同，兩者差異只有顯示部不同。請參考圖9。

D. 1對多PID控制卡

- 恒壓供水系統專用1對8 PID Relay卡（PA-PID卡）

- 安裝方式同RS-485通訊界面卡（PA-M、PA-P卡）

E. RS-485通訊界面卡

| 名稱 | 料號 | 機能 | 資料編號 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA-M | 4P502C0050006 | MODBUS RTU通訊協定通信界面卡 傳送方式：非同步式 傳送速度：19.2KBPS（最快） 界面型式：RS-485, RS-422 | 4H358D0140007（中文） 4H358D0150002（英文） |
| PA-P | 4P502C0060001 | PROFIBUS通訊協定通信界面卡 傳送方式：非同步式 傳送速度：自動偵測（依控制器而定） 界面型式：RS-485 | 4H358D0160008（中文） 4H358D0170003（英文） |

- RS-485通訊界面卡（PA-M, PA-P）要安裝在控制基板之CN2連接器上，且一次只可安裝一種。

- 安裝方式如下：

  - 切斷主回路電源，並待CHARGE LED燈熄滅後，才可拆卸變頻器上蓋。

  - 將白色塑膠支撐柱（隨附在RS-485通訊界面卡包裝內），插到控制基板之柱孔內。

  - 將界面卡對準CN2插入固定。

主回路端子

（下）

數位操作器

（上）

控制基板

泛用通訊界面卡或1對多PID控制卡

支撐柱×4

CN2

CN1

圖8  界面卡安裝方式

# 2. 變頻器操作說明

## 2.1 數位操作器之顯示及操作

- 7300PA標準配備為JNEP-32 LCD數位操作器，但亦可更換為JNEP-33 LED數位操作器（option）。此兩種數位操作器之操作方式完全相同，只有顯示部不同。

- JNEP-32及JNEP-33數位操作器有「DRIVE模式」及「PRGM模式」兩種，只有在變頻器停止時，才可以鍵來切換DRIVE模式及PRGM模式。在DRIVE模式下變頻器方可作運轉操作，在PRGM模式下，可更改參數內容。

- JNEP-32 LCD數位操作器之顯示及按鍵機能如下：

| 32 | 運轉模式表示 DRIVE：在驅動(DRIVE)模式下，LED燈亮 FWD ：正轉命令輸入時，LED燈亮 REV ：反轉命令輸入時，LED燈亮 SEQ ：運轉命令由控制回路端子或RS-485通信輸入 時，LED燈亮(REMOTE模式) REF ：頻率指令由控制回路端子(VIN, AIN)或RS-485 通訊輸入時，LED燈亮(REMOTE模式) LCD 顯示部 可顯示中文：2行，每行最多 8個字 英文：2行，每行最多20個字 操作按鍵 (各鍵機能如表8) |
| --- | --- |

圖9-a  LCD操作器各部名稱及機能

- JNEP-33 LED數位操作器之顯示及按鍵機能如下：

| 33 | 運轉模式表示 DRIVE：在驅動(DRIVE)模式下，LED燈亮 FWD ：正轉命令輸入時，LED燈亮 REV ：反轉命令輸入時，LED燈亮 SEQ ：運轉命令由控制回路端子或RS-485通信輸入 時，LED燈亮(REMOTE模式) REF ：頻率指令由控制回路端子(VIN, AIN)或RS-485 通訊輸入時，LED燈亮(REMOTE模式) LED 顯示部：5位數7段LED顯示器 操作按鍵 (各鍵機能如表8) |
| --- | --- |

圖9-b  LED操作器各部名稱及機能

表8  操作按鍵機能

| 操作鍵 | 文章中使用名稱 | 機能說明 |
| --- | --- | --- |
|  | PRGM/DRIVE鍵 （運轉模式選擇） | 程式（PRGM）模式及驅動（DRIVE）模式選擇鍵 |
|  | DSPL鍵 （顯示鍵） | 用於變換循環顯示的資料 |
|  | JOG鍵 （寸動鍵） | 以LCD數位操作器作運轉時，作寸動運轉鍵。（在DRIVE模式下，按此鍵可作寸動運轉） |
|  | FWD/REV鍵 （正轉／反轉） | 以LCD數位操作器作運轉時之馬達轉向切換鍵。 |
|  | RESET鍵 （RESET） | 參數之數值設定時的位數選擇鍵。 異常發生時之異常RESET機能鍵。 |
|  | 遞增鍵 （INCREMENT） | 參數編號及設定值變更時用。（遞增） |
|  | 遞減鍵 （DECREMENT） | 參數編號及設定值變更時用。（遞減） |
|  | EDIT／ENTER鍵 | 選取參數群組內某一個參數名稱（EDIT機能）、設定值（EDIT機能）及參數設定完成時（ENTER機能），按此鍵 |
|  | RUN鍵 （運轉鍵） | 以數位操作器運轉時，在驅動（DRIVE）模式下按此鍵，變頻器開始運轉，同時LED燈亮。 |
|  | STOP鍵 （停止鍵） | 以數位操作器運轉時，按此鍵變頻器停止。以控制回路端子運轉時，可利用參數Sn-05設定此鍵有效或無效。 |

RUN，STOP燈對應於運轉情形可分「亮燈」「閃爍」「燈熄」三種：

## 2.2 DRIVE模式和PRGM模式下之顯示內容

電源投入

PRGM

DRIVE

PRGM模式

DRIVE模式

*1

DSPL

An-□□監看／設定

DSPL

Bn-□□監看／設定

DSPL

Sn-□□監看／設定

DSPL

Cn-□□監看／設定

DSPL

Hn-□□監看／設定

DSPL

頻率指令

DSPL

輸出頻率

*4

DSPL

Un-□□監看

DSPL

An-□□監看／設定

DSPL

Bn-□□監看／設定

DSPL

Sn-□□監看

DSPL

Cn-□□監看

DSPL

*5

＋

RESET

(當斷電前有發生任何異常時)

*2

DSPL

輸出電流

DSPL

PID檢出值

DSPL

顯示斷電前發生的異常內容(若斷電前無任何異常發生,則不顯示)

*3

*1電源投入後，即進入驅動(DRIVE)模式,

按鍵，可切換到程式(PRGM)模式。
*2若斷電前有發生任何異常，則電源投

入,進入DRIVE模式後,會馬上顯示斷電

前最後一次異常內容。Un fault，n=1~4,

fault為異常內容,請參照101~103頁





之異常內容。n=1表示最新一次之異常,

可利用          鍵選擇n=1~4。

*3若斷電前沒有發生任何異常,則依參數

Bn-10設定值,顯示不同監看內容。

*4若斷電前沒有發生任何異常,或有發生

異常,但按  清除後,則不會顯示任

何內容。

*5在DRIVE模式下，同時按及鍵，可以看到Sn-及Cn-參數群,但只能監看不能設定

2.3 參數群說明

7300PA所有參數，可區分成以下幾個參數群

| 參數群 | 內 容 |
| --- | --- |
| An-□□ | 頻率指令 |
| Bn-□□ | 運轉中可變更之參數 |
| Sn-□□ | 系統參數（需停止才可設定） |
| Cn-□□ | 控制參數（需停止才可設定） |

以上參數群是否可設定或只可監看可由Sn-03（操作狀態）設定。
如下表所示。

| Sn-03 | DRIVE模式 |  | PRGM模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可設定 | 只可監看 | 可設定 | 只可監看 |
| 0000*1 | An, Bn | Sn, Cn | An, Bn, Sn, Cn | － |
| 0101*2 | An | Bn, Sn, Cn | An | Bn, Sn, Cn |

*1：出廠設定值

*2：在DRIVE模式下，欲監看Sn, Cn參數群時，請同時按 鍵及鍵。

*3：試運轉調整後，請將Sn-03設定成0101，防止參數再被更動。

*4：另有監看用參數群

Un-□□：可在DRIVE模式下的監控參數群。

Hn-□□：可在PRGM模式下的監控參數群。

## 2.4 數位操作器操作例

注意事項： 運轉前：控制參數Cn-01，請務必設定為輸入電壓值 如：電源380V則設定380。

依據下圖的運轉方式，來說明數位操作器之操作例

■ 運轉方式

■ 操作例

頻率指令 00.00Hz

東元電機

| 說 明 | 按鍵操作 | 數位操作器 顯示 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 繼續 (3) 正轉 寸動運動 (4) 頻率設定 15Hz (6) 頻率指令變更 60Hz (5) 正轉運轉 (7) 逆轉運轉 (8) 停止 選擇DRIVE模式 - 選擇顯示輸出頻率 - 選擇轉向 (電源投入後為FWD) - 寸動運轉操作 - 選擇顯示頻率指令值 - 指令值變更 - 指令值寫入 - 選擇顯示輸出頻率 - 運轉操作 - 選擇顯示頻率指示值 - 指令值變更 - 指令值寫入 - 選擇顯示輸出頻率值 - 切換為逆轉 - 減速停止 | PRGM DRIVE DSPL JOG EDIT ENTER RESET RUN FWD REV STOP DSPL 按四次 DSPL EDIT ENTER RESET DSPL 按四次 DSPL | 頻率指令 00.00Hz 東元電機 頻率指令 00.00Hz 東元電機 頻率指令 15.00Hz 東元電機 頻率指令 60.00Hz 東元電機 頻率指令 60.00Hz 東元電機 輸出頻率 .0 Hz 東元電機 輸出頻率6.00 Hz 東元電機 頻率指令 15.00Hz 東元電機 頻率指令 15.00Hz 東元電機 輸入接受 輸出頻率 .0 Hz 東元電機 輸出頻率15.00 Hz 東元電機 輸入接受 輸出頻率60.00 Hz 東元電機 輸出頻率－60.00 Hz 東元電機 輸出頻率 .0 Hz 東元電機 | LED 燈亮 DRIVE LED 燈亮 FWD 顯示0.5秒 請務必確認 RUN LED 燈亮 顯示0.5秒 請務必確認 LED 燈亮 REV RUN STOP LED 燈亮(減速中 閃爍) |

# 3. 變頻器參數設定及說明

## 3.1 頻率指令（多段速運轉時使用）　An-□□

在驅動模式下，在運轉中可監看及設定設定值

| 參數No. | 名稱 | LCD畫面顯示 （中文版） | 設定範圍 | 最小設定單位 | 出廠 設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An-01 | 頻率指令1 | An-01=000.00Hz 頻率指令1 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 00.00Hz | 79 109 |
| An-02 | 頻率指令2 | An-02=000.00Hz 頻率指令2 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| An-03 | 頻率指令3 | An-03=000.00Hz 頻率指令3 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| An-04 | 頻率指令4 | An-04=000.00Hz 頻率指令4 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| An-05 | 頻率指令5 | An-05=000.00Hz 頻率指令5 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| An-06 | 頻率指令6 | An-06=000.00Hz 頻率指令6 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| An-07 | 頻率指令7 | An-07=000.00Hz 頻率指令7 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| An-08 | 頻率指令8 | An-08=000.00Hz 頻率指令8 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| An-09 | 寸動頻率指令 | An-09=006.00Hz 寸動指令 | 0.00～180.00 Hz | 0.01Hz | 6.00Hz |  |

*1. 顯示單位模式，可依Cn-20設定變更。

*2. 出廠時，顯示單位設定為0.01Hz。

## 3.2 運轉中可變更之參數　Bn-□□

在驅動模式下，在運轉中可監看及設定設定值

| 參數No. | 名稱 | LCD畫面顯示 （中文版） | 設定範圍 | 最小設定單位 | 出廠 設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bn-01 | 加速時間1 | Bn-01=0010.0s 加速時間1 | 0.0～6000.0s | 0.1s | 10.0s | 36 |
| Bn-02 | 減速時間1 | Bn-02=0010.0s 減速時間1 | 0.0～6000.0s | 0.1s | 10.0s |  |
| Bn-03 | 加速時間2 | Bn-03=0010.0s 加速時間2 | 0.0～6000.0s | 0.1s | 10.0s |  |
| Bn-04 | 減速時間2 | Bn-04=0010.0s 減速時間2 | 0.0～6000.0s | 0.1s | 10.0s |  |
| Bn-05 | 類比頻率指令增益 | Bn-05=0100.0% 類比頻率指令增益 | 0.0～1000.0% | 0.1% | 100.0% | 36 |
| Bn-06 | 類比頻率指令偏壓 | Bn-06=0000.0% 類比頻率指令偏壓 | -100.0%～100.0% | 0.1% | 0.0% |  |
| Bn-07 | 轉矩補償增益 （省能源運轉時無效） | Bn-07=1.0 自動轉矩增益 | 0.0～2.0 | 0.1 | 1.0 |  |
| Bn-08 | 多機能類比輸出A01偏壓 | Bn-08=00.0% 類比輸出A01偏壓 | -25.0%~+25.0% | 0.1% | 0.0% | 36 |
| Bn-09 | 多機能類比輸出A02偏壓 | Bn-09=00.0% 類比輸出A02偏壓 | -25.0%~+25.0% | 0.1% | 0.0% |  |
| Bn-10 | 電源投入後之顯示內容 | Bn-10=1 顯示：頻率指令 | 1～4 | 1 | 1 | 37 |
| Bn-11 | 多機能類比輸出A01增益 | Bn-11=1.00 類比輸出A01增益 | 0.01～2.55 | 0.01 | 1.00 | 37 92 |
| Bn-12 | 多機能類比輸出A02增益 | Bn-12=1.00 類比輸出A02增益 | 0.01～2.55 | 0.01 | 1.00 |  |
| Bn-13 | PID檢測值增益 | Bn-13=01.00 PID檢出增益 | 0.01～10.00 | 0.01 | 1.00 | 37 |
| Bn-14 | PID比例增益（P） | Bn-14=01.0 PID比例增益 | 0.0～10.0 | 0.1 | 1.0 |  |
| Bn-15 | PID積分時間（I） | Bn-15=010.0s PID積分時間 | 0.0～100.0s | 0.1s | 10.0s |  |
| Bn-16 | PID微分時間（D） | Bn-16=0.00s PID微分時間 | 0.00～1.00s | 0.01s | 0.00s |  |
| Bn-17 | PID偏壓（offset）調整 | Bn-17=000% PID偏差量 | ＊1 0～109% | 1% | 0% | 38 |
| Bn-18 | PID sleep功能動作頻率 | Bn-18=000.00Hz PID SLEEP頻率 | 0.00～180.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz | 38 39 |
| Bn-19 | PID Sleep/Wake-up動作 延遲時間 | Bn-19=000.0s PID SLEEP延遲時間 | 0.0～255.5Sec | 0.1s | 00.0s | 39 |

【註】＊1：Cn-04為100%基準。

| 參數No. | 名稱 | LCD畫面顯示 （中文版） | 設定範圍 | 最小設定單位 | 出廠 設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bn-20 | PID Wake-up功能動作頻率 | Bn-20=60.00Hz PID甦醒頻率 | 0.00～180.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | 39 |
| Bn-21 | PID檢出值顯示偏壓 | Bn-21=0.000 PID檢出顯示偏壓 | -9.999～+9.999 | 0.001 | 0.000 | 40 |
| Bn-22 | PID檢出值顯示增益 | Bn-22=0.000 PID檢出顯示增益 | 0.000～9.999 | 0.001 | 0.000 | 40 |
| Bn-23 | 上限頻率持續時間 | Bn-23=300.0s 上限頻率持續時間 | 1.0～600.0sec | 0.1s | 300.0s | 40 |
| Bn-24 | 下限頻率持續時間 | Bn-24=300.0s 下限頻率持續時間 | 1.0～600.0sec | 0.1s | 300.0s | 40 |
| Bn-25 | 電磁開關切換時間 | Bn-25=1.00s 電磁開關切換時間 | 0.10～2.00sec | 0.01s | 1.00s | 41 |
| Bn-26 | 幫浦切換時的容許偏差 | Bn-26=00.0% pump切換容許偏差 | 0.0～20.0% | 0.1% | 0.0% | 41 |

(1) 加速時間1 (Bn-01)

- 多機能端子設定為加減速時間切換開關且處於"開"的狀態，或多機能端子不設定為加減速時間切換開關時，Bn-01有效。以頻率指令由0%→100%之上昇時間為加速時間，設定單位為0.1秒。

(2) 減速時間1 (Bn-02)

- 多機能端子設定為加減速時間切換開關且處於"開"的狀態，或多機能端子不設定為加減速時間切換開關時，Bn-02有效。以頻率指令由100%→0%之下降時間為減速時間，設定單位為0.1秒。

(3) 加速時間2 (Bn-03)

- 多機能端子設定為加減速時間切換開關且處於"閉"的狀態時，Bn-03有效。以頻率指令由0%→100%之上昇時間為加速時間，設定單位為0.1秒。

(4) 減速時間2 (Bn-04)

- 多機能端子設定為加減速時間切換開關且處於"閉"的狀態時，Bn-04有效。以頻率指令由100%→0%之下降時間為減速時間，設定單位為0.1秒。

(5) 類比頻率指令增益 (Bn-05)

- 頻率指令電壓為10V時之輸入準位，設定單位為0.1%，設定例如下圖所示。

(6) 類比頻率指令偏壓 (Bn-06)

輸入準位

Bn-06 為正值

%

Bn-05

Bn-06

(a)

10

Bn-06

(b)

-10

0

0V

10V

Bn-06 為負值

頻率指令

50%

頻率指令電壓為0V時之輸入準位，設定單位為0.1%。

(a) Bn-05=50.0

(b) a：Bn-06=10.0

b：Bn-06=-10.0

(7) 轉矩補償增量 (Bn-07)

轉矩補償增量之設定單位為0.1。通常，並沒有變更的必要。

輸出電壓

監看項目

偏壓(Bn-08或Bn-09)<0.0%

偏壓(Bn-08或Bn-09)>0.0%

0%

100%

10V

0V

增益(Bn-11或Bn-12)>1.00

(8) 多機能類比輸出A01偏壓(Bn-08)

增益(Bn-11或Bn-12)=1.00

偏壓(Bn-08或Bn-09)=0.00%

(9) 多機能類比輸出A02偏壓(Bn-09)

多機能類比輸出端子A01,A02

可分別利用Bn-08及Bn-09來調整

其輸出電壓準位上下平移之特性,

以%為設定單位。

多機能類比輸出端子A01,A02

可分別利用Bn-11及Bn-12來調整

其輸出電壓準位。

(10) 電源投入後之顯示內容 (Bn-10)

- 電源投入後數位操作器之顯示內容可由Bn-10設定。利用參數Un亦可顯示不同的監看內容。

Bn-10=1：顯示頻率指令。

Bn-10=2：顯示輸出頻率。

Bn-10=3：顯示輸出電流。

Bn-10=4：顯示PID檢出值經單位轉換後的顯示值。（請參考40頁）

(11) 多機能類比輸出A01增益 (Bn-11)

(12) 多機能類比輸出A02增益 (Bn-12)

- 設定多機能類比輸出A01及A02之輸出電壓準位。

- A01、A02之輸出內容可由參數Sn-26、Sn-27設定。

多機能類比輸出端子A01
（以Sn-26選擇其輸出內容）

10.0V × Bn-11,Bn-08

端子A01

多機能類比輸出端子A02
（以Sn-27選擇其輸出內容）

10.0V × Bn-12,Bn-09

端子A02

圖10  多機能類比輸出的方塊圖

(13) 檢出值調整用增益 (Bn-13)

- PID控制時，回授信號校正用之增益調整參數，設定範圍0.01～10.00。請參考下頁之PID控制方塊圖。

(14) 比例增益 (Bn-14)

- PID控制時，P控制的比例增益設定用參數，設定範圍0.0～10.0。
設定值為0時，P控制機能無效，請參考下頁之PID控制方塊圖。

(15) 積分時間 (Bn-15)

- PID控制時，I控制的積分時間設定，設定範圍0.0～100.0秒。
設定值為0時，I控制機能無效，請參考下頁之PID控制方塊圖。

(16) 微分時間 (Bn-16)

- PID控制時，D控制的微分時間設定，設定範圍0.00～1.00秒。
設定值為0時，D控制機能無效。請參考下頁之PID控制方塊圖。

(17) PID offset值調整 (Bn-17)

- PID控制之輸出頻率offset值調整，當目標值與檢出值信號均為0時，適當調整Bn-17，使變頻器輸出頻率為0。最大輸出頻率(Cn-04的設定值)為100%，設定範圍0～109%。

（當Sn-19=09時，目標值由AUX輸入）

（檢出值可由VIN或AIN輸入，當VIN及AIN同時輸入信號時，則兩者自動相加）

圖11-(a)  PID控制方塊圖

圖11-(b)  PID控制step狀偏差之響應例

- 偏差＝目標值－檢出值 ×Bn-13

- P的輸出＝偏差 ×Bn-14

- I的輸出＝經過積分時間(Bn-15)後，I的輸出值與偏差值大小相同，隨積分

時間，I值會愈來愈大，其上限值由Cn-43限制。

- D的輸出＝變化量 ×（Bn−167msec）

(18) PID SLEEP功能動作頻率 (Bn-18)

- 設定PID SLEEP功能的開始頻率準位，當變頻器輸出頻率≦參數Bn-18設定值時，PID SLEEP動作延遲時間（Bn-19）開始計時，此時變頻器輸出頻率（fout）仍跟隨頻率指令（fCMD）變化。如下圖。

(19) PID SLEEP／WAKE-UP動作延遲時間 (Bn-19)

- 設定開始執行PID SLEEP功能及PID WAKE-UP功能的延遲時間，當變頻器輸出頻率低於PID SLEEP功能動作頻率（Bn-18）時，開始計時，計時時間一到，變頻器開始減速停止。當變頻器頻率指令高於PID WAKE-UP功能動作頻率（Bn-20）時，開始計時，計時時間一到，變頻器開始依加速時間加速。如下圖。

- 在PID SLEEP／WAKE-UP動作延遲時間計時中，若變頻器輸出頻率（fout）又大於Bn-18或頻率指令（fCMD）小於Bn-20設定值時，此延遲時間會被Reset，重新再計時。

(20) PID WAKE-UP功能動作頻率 (Bn-20)

- 設定PID WAKE-UP功能的開始頻率準位，當頻率指令（fCMD）≧Bn-20設定值且經WAKE-UP延遲時間（Bn-19）後，變頻器依加速時間重新起動馬達。

- 當變頻器停在SLEEP模式時，PID控制機能仍一直在動作中，只要頻率指令大於Bn-20設定值，經WAKE-UP延遲時間（Bn-19）後，變頻器即會重新起動加速到頻率指令（fCMD）值。如下圖。

PID控制

PID目標值

PID回授值

（檢出值）

頻率指令

輸出頻率

加減速處理

f

t

（fCMD）

（fout）

＋

－

頻率（Hz）

頻率指令（fCMD）

輸出頻率（fout）

Wake-up頻率（Bn-20）

Sleep頻率（Bn-18）

最低輸出頻率（Cn-07）

Sleep延遲時間(Bn-19)

Sleep

Wake-up

Wake-up延遲時間(Bn-19)

圖12　 PID Sleep／Wake-up動作

- 1. 當PID控制無效時，PID sleep及Wake-up功能也跟著無效。

- 2. 當sleep延遲時間到時，變頻器會依參數Sn-04所設定的停止方式停止。

- 3. 在JOG模式下，PID sleep功能無效。

- 4. 當馬達運轉在低速時（即輕載時），利用PID SLEEP功能（Bn-18～20）可用來暫停馬達運轉，而當系統負載需求回復時，變頻器可自動起動馬達，以滿足所需負載需求，達到節省能源目的。

(21) PID檢出值顯示偏壓 (Bn-21)

(22) PID檢出值顯示增益 (Bn-22)

- PID檢出值（回授值）可由VIN或AIN端子輸入，當VIN及AIN同時輸入信號時，則兩信號會自動相加。

- PID檢出值可由多機能類比輸出A01或A02輸出0～10V信號（當Sn-26或Sn-27=09時）。

- PID檢出值可利用參數Bn-21，Bn-22作單位轉換（例：將4-20mA電流檢出值，轉換成壓力大小信號；以Bn-21設定0V或4mA時的壓力值，以Bn-22設定10V或20mA時的壓力值）以便於監看。

PID控制

Bn-05, Bn-06

Bn-13

Bn-21, Bn-22

目標值

AUX

VIN

AIN

檢出值

增益及偏壓

＋

－

頻率指令

(FCMD)

輸出頻率

(FOUT)

頻率上下限

Cn-14

Cn-15

檢出值

A01、A02多機能類比輸出（Sn-26或Sn-27=09）

PID檢出值單位轉換顯示（Un-21）

電源投入後數位操作器的顯示內容（Bn-10=4時）

利用Un-21可監看PID檢出值經單位轉換後的顯示值，另電源投入後數位操作器的顯示內容，亦可設定成顯示PID檢出值經單位轉換後的顯示值（當參數Bn-10=4時）。

(23) 上限頻率持續時間 (Bn-23)

- 配合Relay卡（PA-PID卡）使用，利用Bn-23設定變頻器經PID控制後的輸出頻率達到上限頻率（參數Cn-14設定值）後，直到以Relay卡控制增加幫浦所需的判斷時間。

- 依系統壓力變化時間快慢，決定上限頻率持續時間設定值（Bn-23），在系統壓力不產生振盪的範圍內，Bn-23設定值越小越好。請參考「PA-PID卡使用手冊」

(24) 下限頻率持續時間 (Bn-24)

- 配合Relay卡（PA-PID卡）使用，利用Bn-24設定變頻器經PID控制後的輸出頻率達到下限頻率（參數Cn-15設定值）後，直到以Relay卡控制減少幫浦所需的判斷時間。

- 依系統壓力變化時間快慢，決定下限頻率持續時間設定值（Bn-24）大小，在系統壓力不產生振盪的範圍內，Bn-24設定值越小越好。請參考「PA-PID卡使用手冊」

(25) 電磁開關切換時間 (Bn-25)

- 配合Relay卡（PA-PID卡）使用。請參考「PA-PID卡使用手冊」。

- 當一台馬達由變頻器驅動切換到商用AC電源驅動，或相反地，由AC電源切換到以變頻器驅動時，為了防止由於外部電磁開關動作的延遲，而造成變頻器輸出與AC電源發生短路，可利用參數Bn-25來避免此現象發生。

- Bn-25設定值要大於變頻器的Relay信號切換以後，到外部電磁開關產生動作為止所需時間。一般上，電磁開關的動作時間，由關→開所需時間比由開→關時間長，所以請依時間較長的一方來設定Bn-25。

變頻器

IM

MC1

MC2

AC電源

(26) 幫浦切換時的容許偏差 (Bn-26)

- 配合Relay卡（PA-PID卡）使用。當以PID控制配合Relay卡來增加幫浦或減少幫浦時，所允許的目標值與檢出值的偏差。請參考「PA-PID卡使用手冊」。

- Bn-26設定值大小是以目標值與檢出值的差為基準，判斷在變頻器輸出頻率已靠近頻率上限（Cn-14）或頻率下限（Cn-15）時，是否要增加或減少幫浦的容許值。

- 設定單位為0.1%，若設定為0.0%時，只要輸出頻率達到上限值或下限值，則立即增減幫浦馬達。

## 3.3 控制參數　Cn-□□

| 機能 | 參數No. | 名稱 | LCD畫面顯示 （中文版） | 設定範圍 | 最小設定單位 | 出廠 設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V/F曲線設定 | Cn-01 | 輸入電壓 | Cn-01=220.0V 輸入電壓 | 150～255.0V ＊1 | 0.1V | 220.0V ＊2 | 45 65 |
|  | Cn-02 | 最高輸出頻率 | Cn-02=060.0Hz 最大輸出頻率 | 50.0～180.0Hz | 0.1Hz | 60.0Hz ＊7 |  |
|  | Cn-03 | 最大電壓 | Cn-03=220.0V 最大電壓 | 0.1～255.0V ＊1 | 0.1V | 220.0V ＊2,＊7 |  |
|  | Cn-04 | 最大電壓時之頻率 | Cn-04=060.0Hz 最大電壓頻率 | 0.1～180.0Hz | 0.1Hz | 60.0Hz ＊7 |  |
|  | Cn-05 | 中間輸出頻率 | Cn-05=030.0Hz 中間輸出頻率 | 0.1～180.0Hz | 0.1Hz | 30.0Hz ＊7 |  |
|  | Cn-06 | 中間輸出頻率時之電壓 | Cn-06=055.0V 中間電壓 | 0.1～255.0V ＊2 | 0.1V | 55.0V ＊1,＊7 |  |
|  | Cn-07 | 最低輸出頻率 | Cn-07=001.5Hz 最低輸出頻率 | 0.1～180.0Hz | 0.1Hz | 1.5Hz ＊7 |  |
|  | Cn-08 | 最低輸出頻率時之電壓 | Cn-08=008.0V 最低電壓 | 0.1～255.0V ＊2 | 0.1V | 8.0V ＊1,＊7 |  |
| 過載保護電流基準 | Cn-09 | 馬達額定電流 | Cn-09=031A 馬達額定電流 | ＊3 | 0.1A | 31A ＊4 | 45 |
| 直流煞車機能 | Cn-10 | 直流煞車開始頻率 | Cn-10=01.5Hz 直流煞車開始頻率 | 0.1～10.0Hz | 0.1Hz | 1.5Hz ＊7 | 46 |
|  | Cn-11 | 直流煞車電流 | Cn-11=050% 直流煞車電流 | 0～100% | 1% | 50% |  |
|  | Cn-12 | 停止時，直流煞車時間 | Cn-12=00.0s 直流煞車停止時間 | 0.0～25.5s | 0.1s | 0.0s |  |
|  | Cn-13 | 起動時，直流煞車時間 | Cn-13=00.0s 直流煞車起動時間 | 0.0～25.5s | 0.1s | 0.0s |  |
| 頻率限制 | Cn-14 | 頻率指令上限準位 | Cn-14=100% 頻率指令上限 | 0～109% | 1% | 100% | 46 47 |
|  | Cn-15 | 頻率指令下限準位 | Cn-15=000% 頻率指令下限 | 0～109% | 1% | 0% |  |
| 頻率跳躍 | Cn-16 | 頻率跳躍1 | Cn-16=000.0Hz 頻率跳躍1 | 0.0～180.0Hz | 0.1Hz | 0.0Hz | 47 |
|  | Cn-17 | 頻率跳躍2 | Cn-17=0.0Hz 頻率跳躍2 | 0.0～180.0Hz | 0.1Hz | 0.0Hz | 47 |
|  | Cn-18 | 頻率跳躍3 | Cn-18=0.0Hz 頻率跳躍3 | 0.0～180.0Hz | 0.1Hz | 0.0Hz | 47 |
|  | Cn-19 | 頻率跳躍範圍 | Cn-19=01.0Hz 頻率跳躍幅度 | 0.0～25.5Hz | 0.1Hz | 1.0Hz | 47 |
| OP顯示模式 | Cn-20 | 數位操作器顯示模式 | Cn-20=00000 操作器顯示單位 | 0～39999 | 1 | 0 | 48 |
| 速度一致檢出 | Cn-21 | 任意頻率一致準位 | Cn-21=000.0Hz 頻率一致檢出準位 | 0.0～180.0Hz | 0.1Hz | 0.0Hz | 48 49 |
|  | Cn-22 | 頻率一致時的檢出 幅度 | Cn-22=02.0Hz 頻率一致檢出幅度 | 0.1～25.5Hz | 0.1Hz | 2.0Hz |  |
| 載波頻率 | Cn-23 | 載波頻率上限 | Cn-23=6.0KHz 載波頻率上限 | 0.4～6.0KHz ＊5 | 0.1KHz | 6.0KHz ＊5 | 49 |
|  | Cn-24 | 載波頻率下限 | Cn-24=6.0KHz 載波頻率下限 | 0.4～6.0KHz ＊5 | 0.1KHz | 6.0KHz ＊5 |  |
|  | Cn-25 | 載波頻率比例增益 | Cn-25=00 載波頻率比例增益 | 0～99 | 1 | 0 ＊5 |  |

| 機能 | 參數No. | 名稱 | LCD畫面顯示 （中文版） | 設定範圍 | 最小設定單位 | 出廠 設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 過轉矩檢出 | Cn-26 | 過轉矩檢出準位 | Cn-26=160% 過轉矩檢出準位 | 30～200% | 1% | 160% | 50 |
|  | Cn-27 | 過轉矩檢出時間 | Cn-27=00.1s 過轉矩檢出時間 | 0.0～25.5s | 0.1s | 0.1s |  |
| 失速防止 | Cn-28 | 加速失速防止動作 準位 | Cn-28=150% 加速失速防止 | 30～170% | 1% | 150% | 50 |
|  | Cn-29 | 未使用 | Cn-29=000 保留 | 00～000 | － | － |  |
|  | Cn-30 | 運轉中失速防止動作 準位 | Cn-30=130% 運轉中失速防止 | 30～170% | 1% | 130% |  |
| 通訊異常 | Cn-31 | 通訊異常檢出時間 | Cn-31=01.0s 通訊異常檢出時間 | 0.1～25.5s | 0.1s | 1s | 51 |
| 頻率檢出 準位 | Cn-32 | 頻率檢出1準位 | Cn-32=000.0Hz 頻率檢出1準位 | 0.0~180.0Hz | 0.1Hz | 0.0Hz | 51 |
|  | Cn-33 | 頻率檢出2準位 | Cn-33=000.0Hz 頻率檢出2準位 | 0.0~180.0Hz | 0.1Hz | 0.0Hz | 51 |
| － | Cn-34 | 未使用 | Cn-34=0 保留 | 0～0 | － | － | － |
|  | Cn-35 | 未使用 | Cn-35=0.0 保留 | 0.0～0.0 | － | － | － |
| Retry次數 | Cn-36 | 異常再起動重試 （Retry）次數 | Cn-36=00 重試次數 | 0～10 | 1 | 0 | 52 57 |
| 瞬時停電 | Cn-37 | 瞬時停電補償時間 | Cn-37=2.0s 瞬時停電補償時間 | 0～2.0s | 0.1s | 2.0s ＊4 | 52 |
| 速度尋找控制 | Cn-38 | 速度尋找動作準位 | Cn-38=150% 速度尋找準位 | 0～200% | 1% | 150% | 52 53 |
|  | Cn-39 | 速度尋找時間 | Cn-39=02.0s 速度尋找時間 | 0.1～25.5s | 0.1s | 2.0s |  |
|  | Cn-40 | 最小遮斷時間 | Cn-40=1.0s 最低遮斷時間 | 0.5～5.0s | 0.1s | 1.0s ＊4 |  |
|  | Cn-41 | 速度尋找中之V/F 曲線 | Cn-41=100% 速度尋找V/F曲線 | 10～100% | 1% | 100% |  |
|  | Cn-42 | 電壓復歸時間 | Cn-42=0.3s 電壓復歸時間 | 0.1～5.0s | 0.1s | 0.3s |  |
| PID控制 | Cn-43 | PID積分上限值 | Cn-43=100% PID積分上限 | 0～109% | 1% | 100% | 38 53 54 109 |
|  | Cn-44 | PID一次延遲時間 常數 | Cn-44=0.0s PID延遲量 | 0.0～2.5s | 0.1s | 0.0s |  |
| 省能源電壓限制 | Cn-45 | 省能源電壓上限（60Hz） | Cn-45=120% 高速省能電壓上限 | 0～120% | 1% | 120% | 54 106 |
|  | Cn-46 | 省能源電壓上限（6Hz） | Cn-46=16% 低速省能電壓上限 | 0～25% | 1% | 16% |  |
|  | Cn-47 | 省能源電壓下限（60Hz） | Cn-47=050% 高速省能電壓下限 | 0～100% | 1% | 50% |  |
|  | Cn-48 | 省能源電壓下限（6Hz） | Cn-48=12% 低速省能電壓下限 | 0～25% | 1% | 12% |  |

| 機能 | 參數No. | 名稱 | LCD畫面顯示 （中文版） | 設定範圍 | 最小設定單位 | 出廠 設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省能源tuning 機能 | Cn-49 | 省能源tuning電壓限制 | Cn-49=00% 省能調準電壓限制 | 0～20% | 1% | 0% | 55 106 |
|  | Cn-50 | 省能源tuning控制週期 | Cn-50=01.0s 省能調準週期 | 0.1～10.0s | 0.1s | 1.0s |  |
|  | Cn-51 | 省能源tuning之電壓增量 （輸出電壓100%時） | Cn-51=00.5% 省能調準增益1 | 0.1～10.0% | 0.1% | 0.5% |  |
|  | Cn-52 | 省能源tuning之電壓增量 （輸出電壓5%時） | Cn-52=00.2% 省能調準增益2 | 0.1～10.0% | 0.1% | 0.2% |  |
| － | Cn-53 | 未使用 | Cn-53=00.000 保留 | 00.000～00.000 | － | － | － |
|  | Cn-54 | 未使用 | Cn-54=00.000 保留 | 00.000～00.000 | － | － | － |
|  | Cn-55 | 未使用 | Cn-55=00.000 保留 | 00.000～00.000 | － | － | － |
|  | Cn-56 | 未使用 | Cn-56=00.000 保留 | 00.000～00.000 | － | － | － |
|  | Cn-57 | 未使用 | Cn-57=000.00 保留 | 000.00～000.00 | － | － | － |
| 省能源 係數 | Cn-58 | 省能源增益係數K2 （輸出頻率60Hz時） | Cn-58=115.74 ＊6 省能源係數 | 0.00～655.35 | 0.01 | 115.74 ＊6 | 55 56 106 |
|  | Cn-59 | 省能源增益係數遞減率（輸出頻率60Hz時） | Cn-59=100% 省能源遞減率 | 50～100% | 1% | 100% |  |
|  | Cn-60 | 馬達容量選擇 | Cn-60=29 ＊4 440V 25HP | 00～FF | － | 29 ＊4 |  |
| － | Cn-61 | 未使用 | Cn-61=000 保留 | 000~000 | － | － | － |
| 異常Retry間隔時間 | Cn-62 | 異常再起動重試（Retry）間隔時間 | Cn-62=0.0s 重試間隔時間 | 0～20.0s | 0.1s | 0.0s | 52 57 |
| 馬達過熱時間 | Cn-63 | 馬達過熱保護動作時間 | Cn-63=060.0s 馬達過熱時間 | 1.0～300.0s | 0.1s | 60.0s | 57 87 |

【註】＊1：為220V級的設定範圍。440V級則為其2倍。

    - 2：220V級的初始值。440V級則為其2倍。

    - 3：設定範圍為變頻器額定電流的10～200%，出廠設定值依東元AEEF標準4極馬達為準（220V／60Hz，440V／60Hz）。

    - 4：出廠設定依據變頻器容量（Sn-01之設定值）而有所差異。本例為JNTFBGBA0025AZ---與東元標準馬達440V，60Hz，4P，25HP例。若使用非本公司之馬達時，請依馬達鋁板上所標示的額定電流設定。

    - 5：出廠設定和設定範圍依變頻器容量（Sn-01）不同而有所差異。

    - 6：Cn-58設定值依Cn-60之設定值而異。

    - 7：出廠設定值依V/F曲線(Sn-02)不同而異。

    - 8：設定值依Sn-01而定。

(1) 輸入電壓 (Cn-01)

- 請設定變頻器的輸入電壓（單位：0.1V）

(2) V／f參數 (Cn-02～08)

- 以參數Cn-02～08設定變頻器的輸出頻率－電壓特性（V／f特性）。

(a) V／f特性的變更

Sn-02=0～3：依據設定值決定V／F特性。無法任意設定V／F特性。

Sn-02=4：可利用參數Cn-02, Cn-03, Cn-04, Cn-05, Cn-06, Cn-07, Cn-08設定所需要的V／F特性，如下圖。

(b) 由數位操作器上所看到的電壓值（Cn-03, Cn-06, Cn-08）會隨Sn-02   （V／F特性）之設定值而有所差異。

(c) Sn-02=4：Cn-03, Cn-08維持設定值，不因Cn-01而變。

(d) V／F曲線為直線特性時，請將Cn-05, Cn-07設為相同值。
此時Cn-06值不用考慮。

0   FMin.   FB   FA    FMax.

(Cn-07) (Cn-05) (Cn-04) (Cn-02)

F

V

VMax.

(Cn-03)

VC

(Cn-06)

VMin.

(Cn-08)

【註】1. 最大輸出電壓大小，會受輸入電壓限制。

2. 若Cn-02～08之設定值不符合以下條件時，會顯示V／F曲線設定不對（OPE10）訊息，在電源投入時及由程式（PRGM）模式切換到驅動（DRIVE）時，會檢查設定值是否滿足以下情形。

FMAX≧FA＞FB≧FMIN

(3) 馬達額定電流 (Cn-09)

- 為保護馬達過負載，變頻器設有以馬達額定電流大小為基準的電子式熱動電驛保護機能。Cn-09之設定單位為0.1A，設定範圍為變頻器額定電流的10%～200%。Sn-14之第1位數=1時，電子式熱動機能無效，不作馬達過負載保護。

(4) 直流剎車開始頻率 (Cn-10)

- 減速停止時之直流剎車開始的頻率，其設定單位為0.1Hz。
設定值在Cn-07（最低輸出頻率）以下時，直流剎車以最低輸出頻率（Cn-07）為剎車起始點。

(5) 直流剎車電流 (Cn-11)

- 直流剎車電流之設定單位為1%。變頻器的額定電流為100%。

(6) 停止時直流剎車時間 (Cn-12)

- 停止時直流剎車時間之設定單位為0.1秒。若設定值為0時，表示不執行直流剎車。開始作直流剎車時，變頻器輸出遮斷。

(7) 起動時直流剎車時間 (Cn-13)

- 起動時直流剎車時間之設定單位為0.1秒。若設定值為0時，表示不執行直流剎車，而由最低輸出頻率開始加速。

起動時直流剎車時間

Cn-13

Cn-12

Cn-10

直流剎車開始頻率

Cn-07

最低輸出頻率

停止時直流剎車時間

(8) 頻率指令上限 (Cn-14)

- 頻率指令上限的設定單位為1%。Cn-02（最高頻率）為100%。

(9) 頻率指令下限 (Cn-15)

- 頻率指令下限之設定單位為1%。Cn-02（最高頻率）為100%。
若頻率指令為零時，一輸入運轉指令，即從最低頻率加速到頻率指令下限，而以頻率指令下限繼續運轉。

內部頻率指令

Cn-15

頻率指令下限

Cn-14

頻率指令上限

設定頻率指令

(10) 跳躍頻率1 (Cn-16)

跳躍頻率2 (Cn-17)

跳躍頻率3 (Cn-18)

- 跳躍頻率之設定單位為0.1Hz。設定值為0.0Hz時，表該機能無效。

- 若跳躍頻率之設定範圍重疊時，跳躍頻率1～3請依以下關係設定：
Cn-18≦Cn-17≦Cn-16

(11) 設定跳躍頻率的範圍 (Cn-19)

- 跳躍頻率範圍之設定單位為0.1Hz。下圖為跳躍頻率（Cn-16～Cn-18）與跳躍頻率範圍（Cn-19）之組合設定。
Cn-K－Cn-19≦設定跳躍頻率範圍≦Cn-K＋Cn-19；K=16、17、18

內部頻率指令

設定頻率指令

Cn-19

設定跳躍頻率範圍

Cn-16

設定跳躍頻率

Cn-17

設定跳躍頻率

Cn-18

設定跳躍頻率

【註】在設定跳躍頻率的範圍內無法作定速運轉，但在加減速中，則不執行跳躍，而以平滑方式通過該範圍。

(12) 操作器顯示的模式 (Cn-20)

- 頻率指令1～4及寸動指令之設定單位，依Cn-20之設定值設定如下表所示。

| Cn-20 | 設定／顯示單位 |
| --- | --- |
| 0 | 0.01Hz單位 |
| 1 | 0.01%單位 |
| 2～39 | r／min單位（0～3999） r／min=120×頻率指令（Hz）／Cn-20 （Cn-20：馬達的極數） |
| 40～3999 | Cn-20的第5位數值為設定小數點的位置 第5位數=0：顯示 ×××× 第5位數=1：顯示 ×××. × 第5位數=2：顯示 ××. ×× 第5位數=3：顯示 ×. ××× Cn-20的第4位數～第1位數，決定100%頻率數。 （例1） 若在100%速度，其顯示值為200.0時，則設定Cn-20 =12000。 100%速度即顯示200.0，60%速度則顯示120.0。 （例2） 若在100%速度，其顯示值為65.00時，則設定Cn-20 =26500。 100%速度即顯示65.00，60%速度則顯示39.00。 |

(13) 任意頻率一致 (Cn-21)

- 任意頻率一致點之設定單位為0.1Hz。

(14) 頻率一致時之檢出幅度 (Cn-22)

- 頻率一致檢出幅度的設定單位為0.1Hz。
與多機能輸出接點的關係，請參閱下圖(a), (b)及51頁之頻率檢出1準位

(Cn-32)和頻率檢出2準位(Cn-33)說明。

(a) 頻率一致（多機能接點輸出，Sn-20~22設定值=2時）

如下圖所示，當輸出頻率在檢出幅度內時，頻率一致信號為“閉”。

檢出幅度Cn-22

頻率指令

輸出頻率

頻率一致信號

閉

（頻率指令－Cn-22）≦輸出頻率≦（頻率指令＋Cn-22）

Cn-22：頻率一致時之檢出幅度

(b) 任意頻率一致（多機能接點輸出，Sn-20~22設定值=3時）

檢出幅度Cn-22

頻率指令

輸出頻率

任意頻率一致信號

閉

Cn-21

如下圖所示，當加減速完了且輸出頻率在檢出幅度內時，任意頻率一致信號為“閉”。

（Cn-2l－Cn-22）≦輸出頻率≦（Cn-21＋Cn-22）

Cn-21：頻率一致

Cn-22：頻率一致時之檢出幅度

(d) 頻率檢出（多機能接點輸出，設定值=5）

如下圖所示，輸出頻率大於或等於Cn-21時，頻率檢出信號為“閉”。

輸出頻率≧Cn-21

Cn-21：頻率一致

Cn-22：頻率一致時之檢出幅度

(15) 載波頻率上限、下限、比例增量 (Cn-23～25)

- 在Cn-23～25設定值設定下，載波頻率與輸出頻率之關係，如下所示。

(a) 設定一定載波頻率（Cn-23之設定值）時：Cn-25設定為“0”Cn-23及Cn-24設為同值。

Cn-23

Cn-24

輸出頻率（FOUT）

FOUT×Cn-25×K

（內部之固定參數）

載波頻率

(b) 設定可變載波頻率時；載波頻率和輸出頻率之關係（由Cn-23～25設定），如下圖所示。

以下情況，會顯示載波頻率設定

不對（OPE11）信息

Cn-25＞6且 Cn-24＞Cn-23時。

Cn-23＞5kHz且Cn-24≦5kHz時。

(16) 過轉矩檢出準位 (Cn-26)

- 過轉矩檢出準位之設定單位為1%，變頻器之額定電流為100%。

(17) 過轉矩檢出時間 (Cn-27)

- 過轉矩檢出時間之設定單位為0.1秒。

閉

t

Cn-27

Cn-26

過轉矩

檢出準位

1秒

0

輸出電流

過轉矩檢出

（多機能輸出端子）

(18) 加速中失速防止動作準位 (Cn-28)

- 加速中失速防止動作準位之設定單位為1%，變頻器額定電流為100%。

(19) 運轉中失速防止動作準位 (Cn-30)

- 運轉中失速防止動作準位之設定單位為1%。變頻器額定電流為100%。

- 運轉中失速防止動作為，當頻率一致中，輸出電流超過Cn-30（運轉中失速防止動作準位）之設定值100ms以上時，開始作減速動作。在輸出電流大於Cn-30設定值之期間，馬達會繼續減速，但當輸出電流低於Cn-30之設定值時，會自動再加速運轉。減速時間則依Sn-10之第4位數所設定的減速時間。

- 運轉中失速防止動作中，在作減速或加速時，其減速中失速防止機能及加速中失速防止機能仍有效。

輸出頻率

減速時間

磁滯2%

加速時間

運轉中失速防止動作中

檢出時間100ms

變頻器輸出電流

復歸的準位

運轉中失速

防止檢出的準位

(20) 通訊異常檢出時間 (Cn-31)

- 請參考7300PA MODBUS／PROFIBUS使用手冊。

(21) 頻率檢出1準位(Cn-32)

 當多機能輸出端子設定為頻率檢出1(Sn-20~22設定值=4)時,

如下圖所示，輸出頻率小於或等於Cn-32時，頻率檢出信號為“閉”。

Cn-22

輸出頻率

頻率檢出的信號

閉

Cn-32

輸出頻率≦Cn-32

Cn-32：頻率檢出1準位

Cn-22：頻率一致時之檢出幅度

(22) 頻率檢出2準位(Cn-33)

 當多機能輸出端子設定為頻率檢出2(Sn-20~22設定值=5)時,

如下圖所示，輸出頻率小於或等於Cn-33時，頻率檢出信號為“閉”。

Cn-22

輸出頻率

頻率檢出的信號

閉

Cn-33

輸出頻率≦Cn-33

Cn-33：頻率檢出2準位

Cn-22：頻率一致時之檢出幅度

(23) 異常跳脫自動再起動重試（Retry）之次數 (Cn-36)

- 異常跳脫再起動的次數可設定。若設定為0則表無異常跳脫再起動機能。

- 當發生OC,OV,OL1,OL2,OL3,OH,UV1等任何一個異常狀況，異常跳脫再起動次數，自動記錄1次。

- 異常跳脫自動再起動之動作順序，如下所示。但，在以下幾種狀況下，發生異常跳脫後不會自動再起動。

瞬時停電，復電後不再運轉時（Sn-11第三位數=0），於發生UV1異常跳脫時，不會自動再起動。

在減速停止或直流剎車停止中，發生OC或OV異常跳脫時，變頻器輸出遮斷，不會再起動試運轉。

- 記錄發生異常再起動之次數如有以下之情形時，會自動將發生次數清除為0。

10分鐘以上，無任何異常發生時。

來自控制回路端子或數位操作器之異常重置信號輸入，即清除為“0”。

- 異常跳脫再起動之動作

一檢出異常狀態，在最小遮斷時間（Cn-40）內，變頻器輸出遮斷。在變頻器輸出遮斷期間，操作器會顯示發生之異常。

經過最小遮斷時間（Cn-40）後，會自動重置異常信號，而以發生異常時之輸出頻率開始作速度尋找動作。

會發生異常的總次數超出設定的次數（Cn-36）時，其異常不會再被重置，此時，變頻器輸出遮斷，異常輸出接點動作。

異常檢出

異常接點

輸出頻率

馬達轉速

Sn-11的第2位數=1時異常輸出接點動作

(24) 瞬時停電補償時間 (Cn-37)

- 瞬時停電補償時間之設定單位為0.1秒。其出廠設定值依變頻器容量不同而異。

(25) 速度尋找動作準位 (Cn-38)

- 瞬時停電復電後，當變頻器輸出電流大於Cn-38之設定值時，開始作速度尋找動作。而當變頻器輸出電流小於Cn-38之設定值時，則此時之頻率即相當於當時之馬達轉速。再由此頻率加減速到所設定之頻率。

(26) 速度尋找的時間 (Cn-39)

- 速度尋找中的減速時間，其設定單位為0.1秒。若設0.0秒則不執行速度尋找機能。

(27) 最小遮斷時間 (Cn-40)

- 檢出停電的訊息即遮斷變頻器的輸出。然後持續處於遮斷的狀態，直到預估殘遺電壓大概為0時，才執行速度尋找的動作，此段時間由Cn-40設定。當瞬停的時間比最小遮斷時間長時，復電後即開始執行速度尋找的動作。

瞬停時間

最小遮斷時間

變頻器遮斷時間

瞬停時間

最小遮斷時間

變頻器遮斷時間

最小遮斷時間比瞬停時間短時

(28) 速度尋找中的V／f (Cn-41)

- 在作速度尋找動作中，為防止發生OC等異常，所以在作速度尋找時之
V／f值要比正常運轉時之V／f值低。速度尋找中之V／f曲線，依Cn-41之設定值，如下所示設定。

- 速度尋找的V／f=正常運轉時的V／f ×Cn-41

(29) 電壓復歸時間 (Cn-42)

- 速度尋找動作完了後，回復到正常運轉時的V／f值之時間依Cn-42設定。電壓復歸時間設定之定義如下：

220V級：電壓由0→220V所需之上升時間。

440V級：電壓由0→440V所需之上升時間。

(30) 積分上限值 (Cn-43)

- PID控制時，I控制的積分上限值，設定範圍0～109%，最大輸出頻率為100%，一般應用上，可以不必調整此設定值。請參考38頁之PID控制方塊圖。增加Cn-43的設定值可以提高積分控制能力，但若無法由調整積分時間（Bn-15）或一次延遲時間（Cn-44）來減低系統之振盪（hunting）時，必須降低Cn-43之設定值。Cn-43若設定太低時，回授信號可能無法追上目標設定信號。請參考38頁之PID控制方塊圖。

(31) PID控制之一次延遲時間常數 (Cn-44)

- 作PID控制時，經PID控制後之頻率指令輸出延遲時間設定，加長一次延遲時間（加大Cn-44設定值）可以減低系統之振盪，但反應時間相對的會變慢，請參考37頁之PID控制方塊圖。當機械系統的黏滯摩擦大或剛性較低時，可適當加大Cn-44設定值，以避免振盪。

(32) 省能源電壓限制 (Cn-45～Cn-48)

- 輸出電壓之上限及下限值設定用，在省能源運轉機能有效時（Sn-09=X1XX）
，當變頻器依當時負載大小所計算出的電壓指令值超過上限或下限值時，則依所設定的上限值或下限值輸出電壓。上限值之設定是為防止在低頻時，馬達發生過激磁，而下限值之設定則是為防止輕載時失速。如下圖所示，只設定6Hz及60Hz時之電壓限制，6Hz及60Hz間的電壓限制值為直線關係，電壓設定值為額定電壓之%。

電壓

電壓上限

電壓下限

頻率

Cn-47

Cn-46

Cn-48

6Hz

60Hz

Cn-45

(33) 省能源Tuning機能 (Cn-49～Cn-52)

- 在作省能源運轉時（即Sn-09=X1XX時），本變頻器會依負載大小自動計算最佳輸出電壓值，但當負載馬達有溫昇變化或採用不同廠牌（非東元馬達）時，由於馬達參數之變化，可能無法得到最佳輸出電壓值。所以經由省能源tuning機能參數（Cn-49～Cn-52）之設定，可以微量變化電壓，以控制在最佳之運轉狀態下運轉。

(a) tuning之電壓限制（Cn-49）

用以設定作tuning運轉時之電壓限制範圍，以馬達額定電壓為100%準位，設定範圍0～20%，當設定為0時，tuning機能無效。

VHOLD

Cn-49

-Cn-49

(b) tuning控制週期（Cn-50）

設定tuning運轉時之控制週期，設定範圍0.1～10sec，設定值愈小，響應時間愈快，但較易產生hunting。

(c) tuning之電壓增量（Cn-51，Cn-52）

用以設定tuning運轉時，在一個控制週期內之電壓變動範圍。設定值以馬達額定電壓為100%準位。當設定值大時，因其輸出電壓增量增大，所以速度增量也會跟著變大。電壓增量由參數Cn-51（100%輸出電壓值時）及Cn-52（5%輸出電壓值）決定，其中間的電壓值為直線關係。

5%

Cn-51

Cn-52

100%

輸出電壓

電壓增量

(34) 省能源增益係數K2 (Cn-58)

- 在省能源運轉機能有效時，適當設定省能源增益係數K2（Cn-58），可以輸出使馬達運轉效率為最佳之電壓。當Cn-58之設定值為0時，省能源運轉機能無效，Cn-58之設定值隨不同馬達容量（Cn-60之設定值）而異。若使用東元標準馬達時，可以不必更改Cn-58之設定值，出廠設定即已設在最後狀況。Cn-58設定值愈大，變頻器輸出電壓愈大。

(35) 省能源係數遞減率 (Cn-59)

- 在額定負載轉矩以內，為防止馬達在低頻時過激磁，而產生OL跳脫，可適當調低參數Cn-59設定值。省能源係數遞減率Cn-59是設定6Hz時之遞減率，15Hz時為100%，15Hz以下之遞減率由Cn-59決定，為一直線關係。變頻器輸出電壓由下圖之遞減率決定。

6

Cn-59

100%

輸出頻率

遞減率

15

60Hz

(36) 馬達容量選擇 (Cn-60)

- 當使用東元馬達時，請依馬達容量設定參數Cn-60（依下表），則變頻器會自動將對應的省能源係數K2存到參數Cn-58內（參照Cn-58參數說明）。當利用參數Sn-01來設定變頻器容量時，變頻器會自動將其對應的馬達容量存到Cn-60內，所以當變頻器容量與馬達容量相同時，可以不必再設定Cn-60。

標準馬達（220V級）	（440V級）

| Cn-60 設定值 | 馬達容量 （HP） | 出廠設定*1 |  | Cn-60 設定值 | 馬達容量 （HP） | 出廠設定*1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 25 | 57.87 |  | 29 | 25 | 115.74 |
| 0A | 30 | 51.79 |  | 2A | 30 | 103.58 |
| 0B | 40 | 46.27 |  | 2B | 40 | 92.54 |
| 0C | 50 | 38.16 |  | 2C | 50 | 76.32 |
| 0D | 60 | 35.78 |  | 2D | 60 | 71.56 |
| 0E | 75 | 31.35 |  | 2E | 75 | 67.20 |
| 0F | 100 | 23.10 |  | 2F | 100 | 46.20 |
| 10 | 125 | 14.85 |  | 30 | 125 | 41.22 |
|  |  |  |  | 31 | 150 | 36.23 |
|  |  |  |  | 32 | 175 | 33.88 |
|  |  |  |  | 33 | 215 | 30.13 |
|  |  |  |  | 34 | 250 | 29.20 |
|  |  |  |  | 35 | 300 | 27.13 |
|  |  |  |  | 36 | 350 | 24.45 |
|  |  |  |  | 37 | 400 | 21.76 |
|  |  |  |  | 38 | 500 | 16.38 |

*1：省能源係數K2（Cn-58）之出廠設定值

(37) 異常再起動重試（Retry）間隔時間 (Cn-62)

- 當異常再起動重試（Retry）次數（Cn-36）設定≧2次時，可利用參數Cn-62設定兩個Retry次數之間隔時間。

- Cn-62設定範圍0～20.0s，當Cn-62設為0時，則異常再起動重試之間隔時間為最小遮斷時間(Cn-40)。

- 當設定值Cn-62<Cn-40時,以Cn-40設定值為重試之間隔時間;

當Cn-62＞Cn-40時,則以Cn-62設定值為重試之間隔時間。

(38) 馬達過熱保護動作時間 (Cn-63)

- 以0.1秒為單位，設定馬達溫度檢出器（PTC熱敏電阻）檢出馬達過熱後之動作時間。

- 通常不須更改Cn-63設定，出廠時已設定為150%，1分鐘之馬達過熱耐量。

- 請參考Sn-19之馬達過熱保護設定。

## 3.4 系統參數　Sn-□□

| 機能 | 參數NO. | 名稱 | LCD畫面顯示（中文版） | 說明 | 出廠設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量設定 | Sn-01 | 變頻器容量設定 | Sn-01=29 440V 25HP | 選擇變頻器容量 | *1 | 64 |
| V/F曲線 | Sn-02 | V/F曲線 選擇 | Sn-02=2 V/F曲線 | V/F曲線選擇 | 2 | 65 |
| 操 作 狀 態 | Sn-03 | 操作狀態 設定 | Sn-03=0000 操作設定 | 0000：An, Bn, Cn, Sn可設定及監看 0101：An可設定及監看 Bn, Cn, Sn可監看，不可設定 1110：參數初始化（2線式）*2 1111：參數初始化（3線式） 1000：初始化Un-11內容 1001：初始化Un-12內容 | 0000 | 65 66 |
| 運 轉 控 制 模 式 選 擇 | Sn-04 | 運轉模式 選擇1 （運轉停止方式） | Sn-04=0011 運轉停止方式 | - - - 0：主速頻率指令=控制回路端子VIN或AIN - - - 1：主速頻率指令=頻率指令1（An-01） - - 0 -：運轉、停止指令=控制回路端子控制 - - 1 -：運轉、停止指令=數位操作器控制 00 - -：停止方式－減速停止 01 - -：停止方式－自由運轉停止 10 - -：停止方式－全領域直流煞車停止 11 - -：停止方式－自由運轉停止（需在Bn-02設定時間過後，才能再起動） | 0011 | 66 67 68 |
|  | Sn-05 | 運轉模式 選擇2 （輸出入端子功能設定） | Sn-05=0000 輸出入端子功能 | - - - 0：運轉指令由控制回路端子控制時，數位操作器之STOP鍵仍有效 - - - 1：運轉指令由控制回路端子控制時，數位操作器之STOP鍵無效 - - 0 -：可逆轉 - - 1 -：不可逆轉 - 0 - -：控制回路端子～指令掃描2次 - 1 - -：控制回路端子～指令掃描1次 | 0000 | 69 |
|  | Sn-06 | 運轉模式 選擇3 （S曲線及指令特性） | Sn-06=0000 S曲線&指令特性 | - - 00：S曲線=0.2秒 - - 01：S曲線=0.0秒（直線加減速） - - 10：S曲線=0.5秒 - - 11：S曲線=1.0秒 - 0 - -：主速指令=正特性（0～10V或4～20mA=0～100%） - 1 - -：主速指令=逆特性（0～10V或4～20mA=100%～0） 0 - - -：頻率指令喪失時，減速停止 1 - - -：頻率指令喪失時，以80%速度繼續運轉 | 0000 | 69 70 71 |

| 機能 | 參數NO. | 名稱 | LCD畫面顯示（中文版） | 說明 | 出廠設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運 轉 控 制 模 式 選 擇 | Sn-07 | 運轉模式 選擇4 （過轉矩檢出） | Sn-07=0000 過轉矩檢出 | - - - 0：過轉矩檢出機能無效 - - - 1：過轉矩檢出機能有效 - - 0 -：頻率一致時，才作過轉矩檢出 - - 1 -：運轉中及加減速中均可作過轉矩檢出 - 0 - -：檢出過轉矩後，仍可繼續運轉 - 1 - -：檢出過轉矩後，停止運轉 | 0000 | 72 |
|  | Sn-08 | 運轉模式 選擇5（RS-485通信機能選擇） | Sn-8=0011 RS485通訊機能 | - - - 0：依RS-485界面卡的頻率指令運轉 - - - 1：以變頻器本身的操作器或由控制回路端子輸入的頻率指令運轉 - - 0 -：依RS-485界面卡的運轉指令運轉 - - 1 -：以變頻器本身的操作器或由控制回路端子輸入的運轉指令運轉 | 0011 | 72 73 |
|  |  |  |  | 00 - -：RS-485通訊傳輸異常時，減速停止（Bn-02） 01 - -：RS-485通訊傳輸異常時，自由運轉停止 10 - -：RS-485通訊傳輸異常時，減速停止（Bn-04） 11 - -：RS-485通訊傳輸異常時，繼續運轉 |  |  |
|  | Sn-09 | 運轉模式 選擇6 （省能源機能選擇） | Sn-9=0000 省能源機能 | - 0 - -：省能源機能無效（V/F控制） - 1 - -：省能源機能有效 | 0000 | 73 |
| 保 護 特 性 選 擇 | Sn-10 | 保護特性 選擇1 （失速防止機能選擇） | Sn-10=0000 失速防止選擇 | - - - 0：加速中失速防止機能有效 - - - 1：加速中失速防止機能無效 - - 0 -：減速中失速防止機能有效 - - 1 -：減速中失速防止機能無效 - 0 - -：運轉中失速防止機能有效 - 1 - -：運轉中失速防止機能無效 0 - - -：運轉中失速動作時，減速時間=Bn-02 1 - - -：運轉中失速動作時，減速時間=Bn-04 | 0000 | 73 74 |
|  | Sn-11 | 保護特性 選擇2 （Retry及瞬時停電選擇） | Sn-11=0000 重試&瞬時停電 | - - 0 -：異常跳脫Retry時，異常輸出接點不動作 - - 1 -：異常跳脫Retry時，異常輸出接點動作 - 0 - -：瞬時停電檢出（UV1）後，停止運轉 - 1 - -：瞬時停電時間＜Cn-37，復電後，可繼續運轉 | 0000 | 52 75 |

| 機能 | 參數NO. | 名稱 | LCD畫面顯示（中文版） | 說明 |  | 出廠設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 護 特 性 選 擇 | Sn-12 | 保護特性 選擇3 （外部異常機能選擇） | Sn-12=0100 外部異常處理 | - - - 0：外部異常（端子）為a接點輸入 - - - 1：外部異常（端子）為b接點輸入 - - 0 -：隨時接受外部異常（端子）信號 - - 1 -：運轉時才接受外部異常（端子）信號 00 - -：外部異常時，減速停止（依bn-02） 01 - -：外部異常時，自由運轉停止 10 - -：外部異常時，減速停止（依bn-04） 11 - -：外部異常時，繼續運轉 |  | 0100 | 75 |
|  | Sn-13 | 保護特性 選擇4 | Sn-13=0000 欠相及風扇控制 | - - - 0：輸入欠相保護無效 - - - 1：輸入欠相保護有效 - - 0 -：輸出欠相保護無效 - - 1 -：輸出欠相保護有效 - 0 - -：送電後冷卻風扇即動作 - 1 - -：散熱片溫度超過50℃時，冷卻風扇才動作 |  | 0000 | 76 |
|  | Sn-14 | 保護特性 選擇5 （電子式起動電驛過載保護特性選擇） | Sn-14=0000 過載保護選擇 | - - - 0：馬達過載保護（OL1）有效 - - - 1：馬達過載保護無效 - - 0 -：馬達過載保護=標準馬達特性 - - 1 -：馬達過載保護=專用馬達特性 - 0 - -：馬達過載保護時間常數=標準8分鐘 - 1 - -：馬達過載保護時間常數=短時間5分鐘 |  | 0000 | 76 |
| 多 機 能 選 擇 | Sn-15 | 多機能端子機能選擇 | Sn-15=03 端子機能 | 00~66 | 端子，出廠設定為多段速指令1 | 03 | 77 ～ 85 |
|  | Sn-16 | 多機能端子機能選擇 | Sn-16=04 端子機能 | 00~66 | 端子，出廠設定為多段速指令2 | 04 |  |
|  | Sn-17 | 多機能端子機能選擇 | Sn-17=06 端子機能 | 00~66 | 端子，出廠設定為寸動指令 | 06 |  |
|  | Sn-18 | 多機能端子機能選擇 | Sn-18=08 端子機能 | 00~66 | 端子，出廠設定為外部遮斷 | 08 |  |
|  | Sn-19 | 多機能類比輸入AUX機能選擇 | Sn-19=00 多機能類比輸入 | 00~0C | 端子AUX，出廠設定為補助頻率指令 | 00 | 86 87 |
|  | Sn-20 | 多機能輸出端子R2A-R2C機能選擇 | Sn-20=00 端子R2A機能 | 00~0F | 端子R2A-R2C，出廠設定為運轉中 | 00 | 88 ～ 90 |
|  | Sn-21 | 多機能輸出端子D01-DCOM機能選擇 | Sn-21=01 端子D01機能 | 00~0F | 端子D01-DCOM，出廠設定為零速 | 01 |  |
|  | Sn-22 | 多機能輸出端子R1A-R1C機能選擇 | Sn-22=02 端子R1A機能 | 00~0F | 端子R1A-R1C，出廠設定為頻率一致 | 02 |  |

| 機能 | 參數NO. | 名稱 | LCD畫面顯示（中文版） | 說明 | 出廠設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS- 485通 訊 機 能 | Sn-23 | 變頻器位址 | Sn-23=01 變頻器位址 | 變頻器位址可設定範圍為1～31 | 1 | 90 91 |
|  | Sn-24 | RS-485通訊傳輸設定 | Sn-24=0011 RS-485傳輸設定 | - - 00：無同位元（No parity） 同位元 - - 01：偶同位元（Even parity） 傳輸設定 - - 10：奇同位元（Odd parity） - - 11：未使用 | 0011 |  |
|  |  |  |  | 00 - -：2400bps（位元／秒） 傳輸 01 - -：4800bps 速率 10 - -：9600bps 設定 11 - -：19200bps |  |  |
| 語文選擇 | Sn-25 | LCD畫面語文選擇 | Sn-25=1 語文選擇 | 0：英文 1：中文 | 1 | 91 |
| 多 機 能 類 比 輸 出 選 擇 | Sn-26 | 多機能類比輸出A01選擇 | Sn-26=00 端子A01機能 | 0：頻率指令（10V／最高輸出頻率） 1：輸出頻率（10V／最高輸出頻率） 2：輸出電流（10V／變頻器額定電流） 3：輸出電壓（10V／輸入電壓，Cn-01） 4：直流電壓（10V／400VDC或10V/800VDC） 5：輸出功率（10V／最大適用馬達容量） 6：VIN類比指令（10V／10V） 7：AIN類比指令（10V／20mA） 8：AUX類比指令（10V／10V） 9：PID檢出值（10V／10V） 10：RS-485通訊控制 | 00 | 37 91 92 |
|  | Sn-27 | 多機能類比輸出A02選擇 | Sn-27=01 端子A02機能 |  | 01 |  |
| － | Sn-28 | 未使用 | Sn-28=0 保留 | － | － | － |
| － | Sn-29 | 未使用 | Sn-29=0 保留 | － | － | － |
| Relay卡 動 作 選 擇 | Sn-30 | 供水模式選擇 | Sn-30=0 供水模式選擇 | 0：Relay卡（PA-PID）動作無效 1：變頻幫浦固定模式，依先開後關順序，全部停止 2：變頻幫浦固定模式，僅變頻幫浦停止 3：變頻幫浦固定模式，依先開先關順序，全部停止 4：變頻幫浦循環模式，依先開先關順序，全部停止 5：變頻幫浦循環模式，僅變頻幫浦停止 | 0 | 92 93 |

| 機能 | 參數NO. | 名稱 | LCD畫面顯示（中文版） | 說明 | 出廠設定 | 參照頁數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relay卡 控 制 設 定 | Sn-31 | PA-PID卡 Relay 2控制 | Sn-31=0 Relay 2無效 | 0：無效 1：有效 | ０ | 93 |
|  | Sn-32 | PA-PID卡 Relay 3控制 | Sn-32=0 Relay 3無效 | 0：無效 1：有效 | ０ |  |
|  | Sn-33 | PA-PID卡 Relay 4控制 | Sn-33=0 Relay 4無效 | 0：無效 1：有效 | ０ |  |
|  | Sn-34 | PA-PID卡 Relay 5控制 | Sn-34=0 Relay 5無效 | 0：無效 1：有效 | ０ |  |
|  | Sn-35 | PA-PID卡 Relay 6控制 | Sn-35=0 Relay 6無效 | 0：無效 1：有效 | ０ |  |
|  | Sn-36 | PA-PID卡 Relay 7控制 | Sn-36=0 Relay 7無效 | 0：無效 1：有效 | ０ |  |
|  | Sn-37 | PA-PID卡 Relay 8控制 | Sn-37=0 Relay 8無效 | 0：無效 1：有效 | ０ |  |
| 參數拷貝 | Sn-38 | 數位操作器參數拷貝選擇 | Sn-38=0 不載入 | 0：一般動作（不載入） 1：上傳（數位操作器→變頻器） 2：下載（變頻器→數位操作器） 3：檢測數位操作器內部EEPROM | 0 | 94 |

*1：出廠設定值，依變頻器容量不同而異。

*2：初始值（Sn-03=1110,1111）

設定好，按下ENTER鍵後，除Sn-01, Sn-02外，會將An-　　,Bn-    , Sn-    , Cn-    的初始值寫入NV-RAM內。寫入正常時會顯示“輸入接受”，若寫入不良則顯示“□□*輸入不正確”的訊息。Sn-03設定1110與設定1111時，Sn-15～18之初始值不同，其差異如下所示。

*□□內容依參數設定項目而定。

| 多機能端子 | 設定1110時 （2線式） | 設定1111時 （3線式） |
| --- | --- | --- |
| 端子（Sn-15） | 3（多段速設定1） | 0（正轉／逆轉切換） |
| 端子（Sn-16） | 4（多段速設定2） | 3（多段速設定1） |
| 端子（Sn-17） | 6（寸動指令） | 4（多段速設定2） |
| 端子（Sn-18） | 8（外部遮斷指令） | 6（寸動指令） |
|  | （出廠設定） |  |

(1) 變頻器容量的選擇 (Sn-01)

- 變頻器容量出廠時已設定完成，若使用者胡亂更改設定時，可能會造成變頻器運轉異常。但是按控制基板時，請參閱下表之設定值，重新再設定之。

- 依據Sn-01的設定，下表所示之控制參數Cn-    的出廠設定值不同。

變頻器容量的選擇 (220V級)

| Sn-01設定值 名 稱 |  |  | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JNTP GCombin JK - - - |  |  | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0075 | 0100 | 0125 |
| 變頻器額定容量 (KVA) |  |  | 27.4 | 33 | 44 | 55 | 63 | 81 | 110 | 125 |
| 最大適用馬達容量 (HP) |  |  | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
| 變頻器額定電流 (A) |  |  | 72 | 88 | 117 | 144 | 167 | 212 | 288 | 327 |
| 出廠設定 | Cn-09 | 馬達額定電流 (A) | 62 | 73 | 97.4 | 118 | 141 | 176 | 227 | 284 |
|  | Cn-23 | 載波頻率上限 (kHz) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  | Cn-24 | 載波頻率下限 (kHz) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  | Cn-25 | 載波頻率比例增量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | On-17 | 馬達線間阻抗 (Ω) | 0.077 | 0.060 | 0.041 | 0.033 | 0.028 | 0.019 | 0.007 | 0.005 |
|  | On-18 | 轉矩補償鐵損 (W) | 425 | 582 | 536 | 641 | 737 | 790 | 1800 | 2100 |
|  | On-19 | 轉矩補償限制 (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Cn-37 | 瞬時停電補償時間(s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | Cn-40 | 最小遮斷時間 (s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | Cn-41 | 速度尋找中的V/F(%) | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

變頻器容量的選擇 (440V級)

| Sn-01設定值 名 稱 |  |  | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JNT BGCombin AZ - - - |  |  | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0075 | 0100 | 0125 | 0150 | 0175 | 0215 | 0250 | 0300 | 0350 | 0400 | 0500 |
| 變頻器額定容量 (KVA) |  |  | 29 | 34 | 45 | 57 | 66 | 85 | 115 | 144 | 176 | 203 | 232 | 259 | 290 | 393 | 446 | 558 |
| 最大適用馬達容量 (HP) |  |  | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 215 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 變頻器額定電流 (A) |  |  | 38 | 44 | 59 | 75 | 86 | 111 | 151 | 189 | 231 | 267 | 304 | 340 | 380 | 516 | 585 | 732 |
| 出廠設定 | Cn-09 | 馬達額定電流 (A) | 31 | 36 | 49 | 59 | 71 | 88 | 114 | 143 | 175 | 205 | 235 | 305 | 348 | 410 | 465 | 582 |
|  | Cn-23 | 載波頻率上限 (kHz) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | Cn-24 | 載波頻率下限 (kHz) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | Cn-25 | 載波頻率比例增量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | On-17 | 馬達線間阻抗 (Ω) | 0.308 | 0.239 | 0.164 | 0.133 | 0.110 | 0.074 | 0.027 | 0.036 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.007 |
|  | On-18 | 轉矩補償鐵損 (W) | 425 | 582 | 536 | 641 | 737 | 790 | 1800 | 2900 | 2500 | 2600 | 2500 | 2600 | 2800 | 2400 | 3200 | 3600 |
|  | On-19 | 轉矩補償限制 (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Cn-37 | 瞬時停電補償時間(s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | Cn-40 | 最小遮斷時間 (s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | Cn-41 | 速度尋找中的V/F(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

(2) V／F曲線選擇 (Sn-02)

- 參數Sn-02用於選擇V／F曲線，選用前請先確認輸入電壓值（Cn-01）。

- Sn-02=0～3：V／F曲線固定，如下表
Sn-02=4　 ：V／F曲線可利用Cn-02～Cn-08任意設定。

表9　220V級變頻器V／F曲線

| Sn-02設定值 | 規格 | V／F曲線 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50Hz，二次遞減轉矩V／F曲線 | 1.3 25 50 (Hz) (V) 220 55 38 10 8 |
| 1 | 50Hz，三次遞減轉矩V／F曲線 |  |
| 2 | 60Hz，二次遞減轉矩V／F曲線 | 1.5 30 60 (Hz) (V) 220 55 38 9 8 |
| 3 | 60Hz，三次遞減轉矩V／F曲線 |  |

*1：選用V／F曲線時，請考慮以下事項：

配合馬達的電壓一頻率特性。

配合馬達最高轉速。

*2：440V級V／F曲線之電壓值為220V級之2倍。

(3) 操作狀態設定 (Sn-03)

- 密碼（Sn-03=0000或0101）
參數群是否只可設定或只可監看，可由Sn-03來設定，如下表所示

| Sn-03 | DRIVE模式 |  | PRGM模式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可設定 | 只可監看 | 可設定 | 只可監看 |
| 0000*1 | An, Bn | Sn, Cn | An, Bn, Sn, Cn |  |
| 0101*2 | An | Bn, Sn, Cn |  | Bn, Sn, Cn |

*1：出廠設定值。

*2：在DRIVE模式下，欲監看Sn，Cn參數群時，請同時按 鍵及
鍵。

*3：試運轉調整後，請將Sn-03設定成0101，防止參數再被更動。

- 參數初始化設定（Sn-03=1110或1111）

參數Sn-03設定為1110或1111，按ENTER鍵後，除Sn-01及Sn-02外， 會將An-    ，Bn-    ，Sn-    及Cn-    的出廠設定值寫入NV-RAM 內。若設定Sn-03=1110作初始化設定時，同時會將端子。～（參數Sn-15～18）設定成2線式操作模式。若設定Sn-03=1111作初始化設定時，則為3線式操作模式。二線式及三線式操作模式請參照79頁。

 監控參數Un-11,Un-12內容清除設定(Sn-03=1000,及1001)

變頻器運轉累積時間(Un-11)及馬達運轉累積能量(Un-12)之顯示值可分別利用

Sn-03=1000及Sn-03=1001重置為0

- Sn-03參數設定之LCD畫面顯示

| Sn-03設定值 | LCD畫面顯示（中文版） |
| --- | --- |
| 0000 | Sn-03=0000 可設定參數 |
| 0101 | Sn-03=0101 禁止設定參數 |
| 1110 | Sn-03=1110 二線式出廠設定 |
| 1111 | Sn-03=1111 三線式出廠設定 |
| 1000 | Sn-03=0000 清除Un-11內容 |
| 1001 | Sn-03=1001 清除Un-12內容 |

- 特殊參數On-□□（Sn-03=1010）

On-□□參數出廠時已設定在最佳使用狀況，一般使用時，可以不必再作任何設定，但當有需要調整On-□□時，可設定Sn-03=1010。在監看完或更改完On-□□參數後，請將參數Sn-03設為0101或0000。

(4) 運轉模式選擇1 (Sn-04)

Sn-04=□□□□

第1位數

第2位數

第3位數

第4位數

- 第1位數（選擇頻率指令）

0：以控制回路端子VIN或AIN為主速頻率指令。

1：以頻率指令1（An-01）為主速頻率指令。

【註】關於多段速頻率設定，請參閱第79頁。

- 第2位數（選擇運轉指令）

0：接受從控制回路端子的運轉控制信號。

1：接受從數位操作器的運轉控制信號。

由下表知第1位數、第2位數不同的組合，其運轉指令、頻率數指令來源各有差異。

○：有　　×：無

| 參數 指令 | Sn-04設定 機能 | 第2位數 | 第1位數 |  | 第2位數 | 第1位數 |  | 第2位數 | 第1位數 |  | 第2位數 | 第1位數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |
| 控 制 回 路 端 子 | 主速頻率數指令 | 控制回路端子 VIN, AIN |  | An-01 |  |  | 控制回路端子 VIN, AIN |  |  | An-01 |  |  |
|  | 正轉運轉指令(端子) | ○ |  | ○ |  |  | × |  |  | × |  |  |
|  | 正轉運轉指令(端子) | ○ |  | ○ |  |  | × |  |  | × |  |  |
|  | 外部異常(端子) | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | 異常復歸(端子) | ＊1 |  | ＊1 |  |  | ＊1 |  |  | ＊1 |  |  |
|  | 端子指令 | ○ |  | ○ |  |  | ＊2 |  |  | ＊2 |  |  |
|  | 端子指令 | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | 端子指令 | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | 端子指令 | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | 補助輸入(AUX) | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | 異常接點輸出 (R3A-R3B-R3C) | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | 多機能接點輸出(R2A-R2C, R1A-R1C) | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | 多機能PHC輸出(D01) | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
| 數 位 操 作 器 | RUN鍵 | × |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | JOG鍵 | × |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | STOP鍵 | ＊3 |  | ＊3 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | FWD／REV鍵 | × |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | ＞／RESET鍵 | ＊1 |  | ＊1 |  |  | ＊1 |  |  | ＊1 |  |  |
|  | DRIVE／PRGM鍵 | 停止中有效 |  | 停止中有效 |  |  | 停止中有效 |  |  | 停止中有效 |  |  |
|  | REF LED | 燈亮 |  | 燈熄 |  |  | 燈亮 |  |  | 燈熄 |  |  |
|  | SEQ LED | 燈亮 |  | 燈亮 |  |  | 燈熄 |  |  | 燈熄 |  |  |
|  | 監視顯示 | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |

＊1：僅變頻器停止時才有效（正轉運轉指令、逆轉運轉指令、直流剎車指令全“開”）。

＊2：不接受正轉逆轉切換指令。

＊3：對於按STOP鍵之處理，依據Sn-05第1位數之設定，如下各有其差異。
第1位數=0：來自控制回路端子的信號，即使運轉當中，也接受數位操作器STOP指令。一按STOP鍵，STOP LED閃爍，同時依Sn-04第3位數、第4位數之停止設定方式停止。但多段速指令或寸動指令，切換到不同的段速時，頻率指令隨之上昇至該頻率數。所以，確實的停止指令，在於外部控制端子的正轉指令與逆轉指令同時為“開”的狀態。
第1位數=1：外部端子運轉方式運轉中，按操作器STOP鍵無效。

- 第3位數，第4位數（選擇停止方式）

依據第3位數，第4位數的設定，可有以下的停止方式。

閉

開

運轉指令

輸出頻率

減速時間

直流剎車

停止時直流剎車時間

(Cn-12)

直流剎車開始頻率

(Cn-10)

Sn-04=00XX  減速停止	 Sn-04=01XX  自由運轉停止

閉

開

運轉指令

輸出頻率

執行停止指令變頻器即遮斷輸出

Sn-04=10XX  全領域直流剎車停止

直流剎車時間是依據下停止指令時的輸出頻率來決定，請參閱下圖。

停止時直流剎車時間

(Cn-12)

直流剎車時間

Cn-12×10

10%速度    100%速度

下停止指令時的輸出頻率

變頻器輸出遮斷(Cn-40設定值)

直流剎車時間

閉

開

運轉指令

輸出頻率

Sn-04=11XX  自由運轉停止（附計時機能）

一下停止指令，於T1時間之期間，不理運轉指令。

T1時間

閉

開

運轉指令

輸出頻率

輸入停止指令變頻器即遮斷輸出

閉

100%速度

下停止指令輸入時的輸出頻率

減速時間

T1時間

Bn-02或

Bn-04

(5) 運轉模式選擇2 (Sn-05)

- 第1位數

選擇以外部端子運轉時，按數位操作器STOP鍵的處理方式。

0：以外部端子運轉方式，在運轉中時，按操作器STOP鍵有效。一按STOP鍵，表示STOP的LED即閃爍，且依Sn-04的第3位數、第4位數的設定，執行所設定的停止方式。

但多段速指令或寸動指令，切換到不同的段速時，頻率指令隨之上昇至該頻率數。所以確實的停止指令，在於外部控制端子的正轉運轉指令與逆轉運轉指令同時為“開”的狀態。

1：以外部端子運轉方式，在運轉中時，按操作器STOP鍵無效。

- 第2位數（禁止逆轉）

0：由外部操作或從數位操作器操作之逆轉指令有效。

1：由外部操作或從數位操作器之操作其逆轉指令無效。

- 第3位數（選擇掃描2次順序指令）

0：順序指令（控制回路端子～）掃描2次。

1：順序指令（控制回路端子～）掃描1次。

- 第4位數（未使用）

(6) 運轉模式選擇3 (Sn-06)

- 第1位數 第2位數（選擇S曲線緩衝起動）

依據第1位數及第2位數決定S曲線緩衝起動，如以下所示。

0 0：S曲線緩衝起動為0.2秒

0 1：無S曲線緩衝起動

1 0：S曲線緩衝起動為0.5秒

1 1：S曲線緩衝起動為1秒

頻率指令

輸出頻率

時間

S曲線時間（Tsc）

(a) 有S曲線緩衝起動時之正／逆轉切換時序圖

下圖說明正/逆轉切換時，在加減速期間之S曲線時序圖。

加速

輸出頻率

停止時直流剎車時間

為S曲線

正轉運轉指令

逆轉運轉指令

減速

【註】

（Cn-07）

最低輸出頻率

加速

減速

【註】

最低輸出頻率（Cn-07）

（Cn-12）

直流剎車開始頻率

（Cn-10）

【註】第2位數與第1位數設定0 0時，減速完成期間無S曲線。

(b) 無S曲線緩衝起動時之正／逆轉切換時序圖

下圖說明正／逆轉切換，加減速期間無S曲線之時序圖。

加速

輸出頻率

停止時直流剎車時間

正轉運轉指令

逆轉運轉指令

減速

（Cn-07）

最低輸出頻率

最低輸出頻率（Cn-07）

（Cn-12）

直流剎車開始頻率

（Cn-10）

加速

減速

- 第3位數選擇正／逆特性

依據第3位數的設定值，主速頻率指令之輸入特性，如下所示。

0：正特性（0～10V，或4～20mA／0～100%）

1：逆特性（10～0V，或20～4mA／0～100%）

第3位數=0

第3位數=1

頻率指令

100%

0%

4mA

20mA

頻率指令

100%

0%

0V

10V

- 第4位數（頻率指令喪失時的運轉方式）

0：減速停止（頻率隨指令變化）

1：如下圖以80%頻率繼續運轉。

第4位數設定1時，現在的主速頻率指令與0.4秒前的主速頻率作比較，若現在的主速頻率指令為0.4秒前的主速頻率指令的10%以下時，則以0.4秒前的主速頻率指令80%，繼續運轉。

若發生以下情形時，則自動回復為正常的運轉動作。

．主速頻率指令大於80%頻率以上時或輸入停止指令。

．以5%頻率以下之速度運轉時，當頻率指令喪失時，該機能不動作。

80%

10%

80%頻率

0.4秒

時序圖

變頻器輸出頻率

主速頻率指令

正轉運轉指令

0.4秒

(7) 運轉模式選擇4 (Sn-07)

設定過轉矩檢出機能有效時，則以如下方式檢出過轉矩。

變頻器輸出電流≧過轉矩檢出準位（Cn-26出廠設定160%）

（檢出時間Cn-27，出廠設定0.1秒，磁滯區間為10%固定）

- 第1位數

0：無過轉矩檢出

1：有過轉矩檢出

- 第2位數

0：僅在頻率一致中，才執行過轉矩檢出。

1：停止中或運轉中（DB中除外），均可檢出過轉矩。

- 第3位數

0：過轉矩一檢出，數位操作器即閃爍顯示過轉矩（OL3），但繼續運轉。

1：過轉矩一檢出，數位操作器即顯示過轉矩（OL3），變頻器輸出遮斷，且異常信號輸出。

（故障處理）

馬達電流

Cn-26

磁滯10%

時間

多機能輸出信號

（過轉矩檢出信號）

ON

ON

Cn-27

Cn-27

（Sn-20～22中任一個參數設為“0B”，當檢出過轉矩時，可輸出信號）

- 第4位數（未使用）

(8) 運轉模式選擇5 (Sn-08)

- 第1位數（頻率指令由RS-485界面卡提供或變頻器本體提供之切換）

0：頻率指令由RS-485界面卡提供。

1：頻率指令由變頻器之控制回路端子或由數位操作器提供。

- 第2位數（運轉指令由RS-485界面卡提供或變頻器本體提供之切換）

0：運轉指令由RS-485界面卡提供。

1：運轉指令由變頻器之控制回路端子或由數位操作器提供。

- 第3位數、第4位數（RS-485通訊傳輸異常時之停止方式）

0 0：依Bn-02設定之減速時間，減速停止。

0 1：自由運轉停止。

1 0：依Bn-04設定之減速時間，減速停止。

1 1：繼續運轉。

(9) 運轉模式選擇6 (Sn-09)

- 第1位數、第2位數（未使用）

- 第3位數（省能源機能選擇）

0：自動省能源機能無效（以正常之V／F控制）。

1：自動省能源機能有效，請參照106頁。

- 第4位數（未使用）

(10) 保護特性選擇1 (Sn-10)

- 第1位數（加速中失速(stall)防止）

0：加速中失速防止機能有效。

1：加速中失速防止機能無效。

- 加速中失速防止機能是依負載狀況（變頻器的輸出電流）
自動調整加速時間以防止馬達於加速中發生脫步。又，在定馬力領域之加速中失速防止動作之準位，會如下式所示自動降低。

定馬力區域之加速中失速防止準位=

加速失速防止準位（Cn-28）×最大電壓頻率（Cn-04）

輸出頻率

- Sn-10第1位數=1時，由於失速防止機能無效，所以輸出頻率依加速時間所決定之加速率增加。

- 第2位數（減速中失速防止）

0：減速中失速防止機能有效。

1：減速中失速防止機能無效。

減速中之失速防止機能為防止減速中發生過電壓，所以對應於主回路直流電壓之大小，自動調整減速時間。但，當外接剎車電阻時，必需將減速中失速防止機能設為無效（即第2位數=1）。

Sn-10之第2位數=1時，輸出頻率依減速時間所決定的減速率降低。

使用於位置控制時，為確保停止精度，必需將減速中失速防止機能設為無效（即第2位數=1），若負載慣量很大時，為防止發生過電壓，請外接煞車電阻（440V：25HP、30HP及220V：25HP）或煞車檢出模組及煞車電阻。

- 第3位數（運轉中失速防止選擇）

0：運轉中失速防止機能有效。

1：運轉中失速防止機能無效。

運轉中失速防止動作為當頻率一致中之輸出電流大於Cn-30（運轉中失速防止動作準位）之設定值超過100ms以上時，開始減速。

在輸出電流大於Cn-30設定值之期間，馬達持續減速，但當輸出電流低於Cn-30設定值時，則自動再加速運轉。減速時間則依Sn-10之第4位數設定選擇減速時間。在運轉中發生失速防止動作時，其間之加速中失速防止及減速中失速防止機能亦可動作。

輸出頻率

減速時間

加速時間

磁滯區間

2%

運轉中失速防止檢出準位

復歸準位

變頻器輸出電流

檢出時間100ms

運轉中失速防止動作中

- 第4位數（選擇運轉中失速防止的減速時間）

0：採Bn-02減速時間。

1：採Bn-04減速時間。

(11) 保護特性選擇2 (Sn-11)

- 第1位數（未使用）

- 第2位數（異常跳脫後再起動中之異常接點信號）

0：異常跳脫後再起動期間，異常接點信號不輸出。

1：異常跳脫後再起動期間，異常接點信號輸出。

- 第3位數（瞬停再起動）

0：檢出瞬停時會顯示直流電壓過低故障（UV1），變頻器遮斷輸出。

1：瞬停時間小於瞬停補償時間（Cn-37）時，復電後，可繼續運轉；超出瞬停補償時間，則顯示直流電壓過低故障（UV1），變頻器遮斷輸出。

【註】1. 第3位數=1時，瞬停期間，外部順序信號（如FWD、REV等等）請勿投入。

2. 使用於昇降機械時，請不要使用本機能。（第3位數=０）

- 第4位數（未使用）

(12) 保護特性選擇3 (Sn-12)

端子為外部異常輸入信號，當外部異常信號輸入時則顯示外部異常3（），同時，異常信號輸出。變頻器以第3位數、第4位數設定的停止方式停止。即使無異常信號輸入，變頻器本身還會保持此異常狀態，直到輸入復歸（reset）信號為止。

- 第1位數（選擇外部異常信號的準位）

0：A接點方式（“閉”時，執行外部異常動作）。

1：B接點方式（“開”時，執行外部異常動作）。

- 第2位數（接受外部異常信號）

0：隨時接受外部異常信號。

1：運轉時才接受外部異常信號（輸出遮斷時不接受）。

- 第3位數、第4位數（選擇停止的方法）

| 第3位數 第4位數 | 內容 |
| --- | --- |
| 0 0 | 依Bn-02減速時間停止（重故障） |
| 0 1 | 自由運轉（重故障） |
| 1 0 | 依Bn-04減速時間停止（重故障） |
| 1 1 | 繼續運轉（輕故障） |

(13) 保護特性選擇4 (Sn-13)

Sn-13=0 0 0 0

參考Cn-61之設定，當輸入欠相檢出準位Cn-61=100%時，輸入欠相保護機能不動作；利用本位元亦可選擇欠相保護機能有效或無效。

0：輸入欠相保護機能無效。

1：輸入欠相保護機能有效。

在停止運轉直流煞車（DCDB）動作時或輸出電流≦30%變頻器額定電流時，輸出欠相保護機能不動作；利用本位元亦可選擇欠相保護機能有效或無效。

0：輸出欠相保護機能無效。

1：輸出欠相保護機能有效。

散熱片冷卻風扇ON／OFF控制

0：變頻器一送電，冷卻風扇即開始運轉。

1：變頻器送電，散熱片溫度高於50℃時，冷卻風扇才運轉。（可以增加冷卻風扇壽命及降低噪音）

保留

(14) 保護特性選擇5 (Sn-14)

- 第1位數（選擇有無馬達保護）

0：有電子式熱動電驛之馬達過負載保護。

1：無電子式熱動電驛之馬達過負載保護。

- 第2位數（電子式熱動電驛過負載保護特性）

0：標準馬達（遞減轉矩）的過負載保護特性。

1：專用馬達（定轉矩）的過負載保護特性。

- 第3位數（電子式熱動電驛之時間常數）

0：電子式熱動電驛之時間常數為標準馬達和專用馬達用（標準時間額定8分鐘）

1：電子式熱動電驛之時間常數適用於上述（第3位數=0）以外的馬達（短時間額定5分鐘）

- 第4位數（未使用）

- 電子式馬達過載保護機能是依馬達額定電流（Cn-09）設定值為基準，利用變頻器輸出電流及時間，來估測馬達溫度。當電子式熱動電驛動作時，LCD操作器會顯示“OL1，馬達過負載”，同時變頻器停止輸出。

- 為使變頻器內之電子式熱動電驛能正確保護馬達之過負載，必須將馬達銘牌上之電流值設定在參數Cn-09內（使用東元之標準4極馬達時，可以不必更改Cn-09設定值）。

- 當1台變頻器驅動1台馬達時，不須再外加熱動電驛，但當1台變頻器驅動多台馬達時，每一台馬達前面必須個別加裝熱動電驛保護，此時要將電子式熱動電驛機能取消（Sn-14=XXX1）。

(15) 多機能輸入端子的機能選擇 (Sn-15～Sn-18)

- 多機能輸入端子的機能如下表Sn-    所示，由機能一覽表選擇所需的機 能。

| 端子編號 | Sn- |
| --- | --- |
| 端子 | Sn-15 |
| 端子 | Sn-16 |
| 端子 | Sn-17 |
| 端子 | Sn-18 |

| 設定值 | 機 能 | LCD畫面顯示*1 （中文版） | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 正轉逆轉切換 | 三線式運轉 | 為三線式模式（Sn-15設為0） 端子1：運轉，端子2：停止，端子5：正轉逆轉（”開”：正轉，”閉”：逆轉） |
| 01 | Local／Remote 控制 | LOC／REMOT控制 | 開：依Sn-04的第1位數，第2位數的設定方式運轉 閉：依數位操作器設定之頻率指令及運轉指令運轉（Local模式） |
| 02 | 介面卡／本體切換 | 介面卡切換 | 開：頻率指令、運轉指令來自選擇性介面卡 閉：頻率指令、運轉指令來自變頻器本體 |
| 03 | 多段速度指令1 | 多段速度指令1 | 頻率指令切換 |
| 04 | 多段速度指令2 | 多段速度指令2 | 頻率指令切換 |
| 05 | 多段速度指令3 | 多段速度指令3 | 頻率指令切換 |
| 06 | 寸動指令 | 寸動指令 | 閉：選擇寸動頻率 |
| 07 | 加減速時間選擇 | 加減速切換 | 開：依Bn-01, Bn-02加減速 閉：依Bn-03, Bn-04加減速 |
| 08 | 外部遮斷（A接點） | 外部遮斷A接點 | 閉：變頻器輸出遮斷（但頻率指令仍保持） |
| 09 | 外部遮斷（B接點） | 外部遮斷B接點 | 開：變頻器輸出遮斷（但頻率指令仍保持） |
| 0A | 加減速禁止 | 禁止加減速 | 閉：加減速禁止（輸出頻率一定） |
| 0B | 變頻器過熱預告 | 過熱警告 | 閉：閃爍顯示“過熱OH2”，繼續運轉 |
| 0C~0F | 未使用 | 保留 | － |
| 10 | UP指令 | UP指令 | 閉：輸出頻率上昇 |
| 11 | DOWN指令 | DOWN指令 | 閉：輸出頻率下昇 |
| 12 | FJOG指令 | 正轉寸動 | 閉：正轉寸動運轉 |
| 14 | RJOG指令 | 逆轉寸動 | 閉：逆轉寸動運轉 |
| 14~1F | 未使用 | 保留 | － |
| 20~2F | 外部異常5 | 外部異常5 | 來自外部的異常輸入信號 |
| 30~3F | 外部異常6 | 外部異常6 | 來自外部的異常輸入信號 |
| 30~4F | 外部異常7 | 外部異常7 | 來自外部的異常輸入信號 |
| 50~5F | 外部異常8 | 外部異常8 | 來自外部的異常輸入信號 |
| 60 | 直流煞車指令 （運轉、JOG優先） | 直流煞車指令 | 若輸出頻率在直流煞車開始頻率以下且直流煞車指令於“閉”的狀態時，直流煞車動作。 |
| 61 | 速度尋找1 | 最高頻率速度尋找 | 閉：從最高頻率開始尋找 |
| 62 | 速度尋找2 | 設定頻率速度尋找 | 閉：從設定頻率開始尋找 |
| 63~64 | 未使用 | 保留 | － |
| 65 | 積分值RESET | 積分值RESET | 閉：PID控制中的積分值RESET |
| 66 | PID控制無效 | PID無效 | 閉：PID控制無效 |
| 67~FF | 未使用 | 保留 | － |

＊1

Sn-15～18如有以下之設定組合，則顯示輸入端子設定不對之警告（OPE03）。

- 設定值沒按由小而大排列時。

- 設定值61，62（皆為速度尋找指令），同時設定二個或二個以上時。

- UP／DOWN指令（設定值10，11）未同時設定時（不可單設一種）。

- UP／DOWN指令與加減速禁止指令同時設定時。

- 除FF以外，其設定值有二個或二個以上相同設定時。

選擇正逆轉（設定值=0）

- Sn-15之設定值設為0時，則為3線式順序接線方式。

圖13　3線式順序接線

選擇運轉信號源（設定值=1）

- 運轉信號源切換，僅在停止時才有效。

開：依Sn-04之第1位數、第2位數之設定運轉。

閉：依數位操作器之頻率指令、運轉指令運轉。

- 例　遠方／近方操作切換，Sn-04設為“XX00”

開：接受控制回路端子的頻率指令及運轉指令。

閉：接受數位操作器的頻率指令及運轉指令。

介面卡／變頻器本體切換（設定值=2）

- 選擇指令是由介面卡或由變頻器本體控制運轉。在停止中才可作兩者之切換。

開：依介面卡的頻率指令、運轉指令運轉。

閉：依變頻器本體的控制回路端子或數位操作器的頻率指令、運轉指令運轉。

選擇多段速指令1～3及寸動（設定值=03，04，05，06）

- 多段速指令1～3及寸動組合，最多可選擇5段速切換。

- 多段速指令及寸動組合如下：

（○：“閉”，×：“開”，－：表示無關。）

| 寸動 | 多段速指令3 | 多段速指令2 | 多段速指令1 | 頻率指令說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | × | × | 主速頻率指令1*1 |
| × | × | × | ○ | 補助頻率指令2*2 |
| × | × | ○ | × | 頻率指令3（An-03） |
| × | × | ○ | ○ | 頻率指令4（An-04） |
| × | ○ | × | × | 頻率指令5（An-05） |
| × | ○ | × | ○ | 頻率指令6（An-06） |
| × | ○ | ○ | × | 頻率指令7（An-07） |
| × | ○ | ○ | ○ | 頻率指令8（An-08） |
| ○ | － | － | － | 寸動指令 （An-09） |

*1：頻率指令由數位操作器輸入時（Sn-04之第1位數=1），頻率指令1（An-01）有效。

*2：外部多機能類比輸入端子設定為頻率指令（Sn-19=0）以外之機能時，頻率指令2（An-02）有效。又，當多機能類比輸入不使用時，其設定值請設為F。

- 若欲以操作器設定之頻率指令作多段速運轉時，請依以下方式設定。

(1) Sn－04=XXX1—— An-01有效

(2) Sn－19=0F ——— An-02有效

加減速時間切換(設定值=7)

- “閉”時，作加減速時間切換。在加減速中亦可作加減速時間切換。

開：接受Bn-01，Bn-02加減速時間的設定。

閉：接受Bn-03，Bn-04加減速時間的設定。

外部遮斷（設定值=8）

- “閉”時，執行遮斷動作。作外部遮斷動作時，依運轉指令輸入狀態之不同，而有以下之差異。

- 在運轉中，一輸入外部遮斷信號，數位操作器上即閃爍顯示且“bb”，變頻器輸出遮斷。外部遮斷信號一消失，則依當時的頻率指令，繼續再運轉。此時，輸出電壓依電壓復歸時間，逐漸恢復至設定值。

- 在變頻器減速中當輸入停止信號或外部遮斷信號時，數位操作器上會閃爍顯示遮斷之警告（bb），且變頻器輸出遮斷，輸出頻率降為0。

外部遮斷（設定值=9）

- “開”時執行外部遮斷動作。其他的動作則與設定值=8時一樣。

加減速禁止指令（設定值=A）

- 輸入加減速禁止指令時，停止加減速動作，輸出頻率維持當時的輸出頻率。但停止指令輸入則加減速禁止的狀態解除，進入停止動作。如下圖所示。

正轉運轉

加減速禁止指令

頻率指令

輸出頻率

【註】在輸入加減禁止指令中，當輸入停止指令後，再輸入運轉指令時，讓輸出頻率會被存起，除非解除加減速禁止指令。因此是以該被存起的輸出頻率運轉。在加減速禁止指令輸入狀態下，即使切斷電源，該輸出頻率仍會被存起。

變頻器過熱預告（設定值=0B）

- 輸入過熱預告信號時，數位操作器會閃爍顯示過熱（OH2）之警告。

UP指令／DOWN指令（設定值=10，11）

- 輸入正轉（反轉）運轉指令時，在不變更頻率指令下，可以UP及DOWN輸入信號來作加減速動作，以運轉到所需要的速度。

設定值=10 UP指令

設定值=11 DOWN指令

| UP指令 | 閉（ON） | 開（OFF） | 開（OFF） | 閉（ON） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOWN指令 | 開（OFF） | 閉（ON） | 開（OFF） | 閉（ON） |
| 狀 態 | 加速（UP） | 減速（DOWN） | 定速（HOLD） | 定速（HOLD） |

- 使用UP／DOWN指令時之時序圖，如下所示。

正轉運轉

UP指令

DOWN指令

速度上限

速度下限

輸出頻率

頻率一致信號

D1

H

U

H

D

H

U

H

D

D1

H

U

U1

H

D

D1

H

U=UP（加速）狀態	U1=在UP狀態下，被速度上限限制住。

D=DOWN（減速）狀態	D1=DOWN狀態，被速度下限限制住。

H=HOLD（定速）狀態

【註】1. 使用UP／DOWN指令時，請如下設定Sn-04的第1位數（選擇頻率指令）。

第1位數=0，請務必設定為0。

第1位數=1，UP／DOWN指令無效。

2. 選擇UP／DOWN指令時，不管頻率指令為何，請設定速度上限。

速度上限=最高輸出頻率（Cn-02）×頻率指令上限（Cn-14）。

3. 速度下限是依最低輸出頻率（Cn-07）或頻率指令下限（Cn-15）及控制回路端子VIN或則AIN之主速頻率指令中之最大值決定。

4. 一輸入正轉（逆轉）運轉指令，即使沒輸入UP／DOWN訊息，即以下限速度開始運轉。（出廠設定速度下限為0）
若處於HOLD的狀態下，電源一斷電即可記憶HOLD時的輸出頻率。復電後一投入正轉（逆轉）運轉指令，即以所記憶的輸出頻率運轉。

5. UP／DOWN運轉中，若輸入寸動指令，則寸動指令優先。

FJOG指令、RJOG指令（設定值=12，13）

- 可正逆寸動運轉。

設定值=12  FJOG指令：“閉”時以寸動頻率指令（An-09）正轉。

設定值=13  RJOG指令：“閉”時以寸動頻率指令（An-09）逆轉。

【註】1.運轉中輸入FJOG或RJOG指令時，則以FJOG及RJOG指令優先。

2. FJOG及RJOG同時投入500ms以上時，變頻器依Sn-04所設定之停止方式停止。

3. FJOG指令及RJOG指令可單獨設定。

外部異常5～8（設定值=20～2F, 30～3F, 40～4F, 50～5F）

- 輸入外部異常5～8時，數位操作器顯示外部異常5～8（EF5～EF8），變頻器依下表所示的4位數之組合動作。

- 外部異常5～8的設定值（2X，3X，4X，5X）之第一位數“X”表由4個位數組成的16進位值。

| 位數 | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 外部異常接點輸入（A接點） | 外部異常接點輸入（B接點） |  |
| 1 | 隨時檢出外部異常 | 運轉中檢出外部異常 |  |
| 3, 2 | 外部異常檢出時的處理 方式 | 00減速停止 01自由運轉停止 10依Bn-04減速時間停止 11運轉繼續 | （重故障） （重故障） （重故障） （輕故障） |

- 例 由端子輸入外部異常5，異常時以A接點方式輸入且隨時檢出，檢出時停止方式採自由運轉停止。

設定值= 2 4 H

0 1 0 0

A接點輸入

正常方式檢出

自由運轉停止

由端子輸入外部異常5信號

重故障或輕故障之情況，變頻器之動作有如下之差異。
外部異常5～8（EF5～EF8）故障顯示之數字部分，表示相對於被設定為外部異常5～8之端子編號。

【重故障】

外部異常訊息一讀入即顯示異常，依外部異常檢出的處理方式作停止動作，且異常輸出接點動作。

【輕故障】

僅有在外部異常輸入時，才會閃爍顯示異常信息（即使異常輸入信號動作時間小於0.5秒，亦至少會顯示異常信息0.5秒）

- 例 多機能端子～設定為外部異常5～8時

| 異常編號 | 多機能端子 | 數位操作器之顯示 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （重故障），燈亮 | （輕故障），燈閃爍 |
| 外部異常5 | 端子 | 外部異常5故障（EF5） | 外部異常5警告（EF5） |
| 外部異常6 | 端子 | 外部異常6故障（EF6） | 外部異常6警告（EF6） |
| 外部異常7 | 端子 | 外部異常7故障（EF7） | 外部異常7警告（EF7） |
| 外部異常8 | 端子 | 外部異常8故障（EF8） | 外部異常8警告（EF8） |

【註】1. 在變頻器輸出遮斷狀態下，亦可作外部異常之重置。

2. 採用多個外部異常設定，若同時輸出多個異常訊號，其異常處理之優先順序，如下所示：

自由運轉停止＞以Bn-04減速時間停止＞以Bn-02減速時間停止

3. 外部異常訊號輸入時，異常跳脫自動再起動機能無效。

直流煞車指令（設定值=60）

- 變頻器停機時，輸出直流煞車指令，即執行直流煞車動作。輸入運轉信號或寸動指令時，即解除直流煞車動作，開始運轉。（即運轉優先）時序關係如下所示：

直流煞車指令

正轉運轉指令

輸出頻率

直流煞車

直流煞車

直流煞車開始頻率

(Cn-10)

速度尋找指令（設定值=61，62）

- 執行商用電源／變頻器切換等運轉時，利用速度尋找機能，以檢知自由運轉中的馬達轉速，再由此頻率帶動馬達起動運轉，以防止變頻器發生異常跳脫。

設定值=61從最高頻率開始作速度尋找。

設定值=62 由所設定的頻率指令開始作速度尋找。

設定值61及62不可同時設定。

- 在輸出遮斷中，投入速度尋找指令（即“閉”）及運轉指令，在經過最小遮斷時間（Cn-40）後，開始尋找馬達實際轉速。

- 速度尋找動作為，當變頻器輸出電流大於速度尋找動作準位（Cn -38）時，開始作速度尋找動作。而當變頻器之輸出電流降到比速度尋找動作準位（Cn-38）的設定值小時，此時之頻率即為速度同步點，變頻器再由此頻率依加速時間或減速時間，加減速到原設定頻率速度尋找之時序圖如下圖所示：

速度尋找指令

0.5秒以內

正轉(逆轉)運轉指令

同步速度檢出指令

以最高頻率或設定頻率找起

輸出頻率

最小遮斷時間

速度尋找時的電壓

輸出電壓

速度尋找動作

恢復為一般運轉時的電壓

速度尋找之時序圖

【註】1. 在瞬時停電可繼續運轉的模式下，停電再復電後，會從當時的輸出頻率做速度尋找的動作。速度尋找的動作完成後，則依運轉指令繼續運轉。

2. 正轉（逆轉）運轉指令和速度尋找指令之時序關係是運轉指令比速度尋找指令晚投入或同時投入為宜。

速度尋找指令

正轉(逆轉)運轉指令

時序例

電驛1

電驛1

電驛2

積分值RESET（設定值=65）

- 在作PID控制時，利用多機能外部端子～（參數Sn-15～18設定值=65），可將積分值重置（RESET）為0。

PID控制無效（設定值=66）

- 當Sn-15～18中任何一個參數設為66，在作PID控制之運轉中，當多機能 外部端子（～）“閉”時，可取消PID控制機能，此時則以頻率指令信 號當作目標值信號（即，此時的信號輸入準位為0-10V（或4-20mA）／0～100%）。

(16) 多機能類比輸入的機能選擇 (Sn-19)

- 利用Sn-19之設定值，可以選擇控制回路端子AUX之類比輸入信號的機能。如下表所示。

| 設定值 | 機 能 | LCD畫面顯示 （中文版） | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 補助頻率指令 | 補助頻率指令 | 主速／補助頻率指令切換【註1】 |
| 01 | 頻率指令增益 （FGAIN） | 類比頻率指令增益 | 總合增益=內部增益（Bn-05）與FGAIN之積 |
| 02 | 頻率指令偏壓1 （FBIAS1） | 指令偏壓1 | 總合偏壓=內部偏壓（Bn-06）與FBIAS1之和 |
| 03 | 頻率指令偏壓2 （FBIAS2） | 指令偏壓2 | 總合偏壓=內部偏壓（Bn-06）與FBIAS2之和 |
| 04 | 過轉矩檢出準位 | 過轉矩準位 | 依類比輸入，改變過轉矩檢出準位 （此時Cn-26無效） |
| 05 | VBIAS | V/F曲線指令偏壓 | VBIAS加到V/F變換後之值【註2】 |
| 06 | 加減速時間短縮係數 | 加減速係數 | 依據類比輸入以改變加減速時間 |
| 07 | 直流煞車電流 | 直流煞車電流 | 依據類比輸入，可設定直流煞車電流〔10V／變頻器額定電流，內部直流煞車電流設定Cn-11無效〕 |
| 08 | 運轉中失速防止準位 | 運轉失速準位 | 依類比輸入，來改變運轉中失速防止之動作準位（此時，Cn-30之設定值無效） |
| 09 | PID控制選擇 | PID指令 | 作PID控制用 |
| 0A | 頻率指令下限 | 頻率指令下限 | 依類比輸入，可設定頻率指令下限（依Cn-15之設定值或類比輸入兩者中較大值為頻率指令下限） |
| 0B | 設定跳躍頻率2 | 跳躍頻率2 | 依類比輸入，可設定跳躍頻率（除Cn-16外，利用本機能可設定第2個跳躍頻率） |
| 0C | 馬達過熱保護 （接PTC熱敏電阻） | 馬達過熱保護 | 馬達溫度檢出器（PTC熱敏電阻）接到端子MT-AUX及GND。當PTC熱敏電阻值≧1330Ω時馬達過熱保護動作，≦550Ω時Reset |
| 0D~0F | 未使用 | 保留 | － |

【註1】不能與An-02同時使用。

【註2】440V級時，VBIAS範圍為0～200V。

多機能類比輸入特性

| 100% 多機能類比輸入 0% 0V 10V 頻率指令 Sn-19 = 00 | F GAIN 2.00 1.00 0V 10V 5V 多機能類比輸入 Sn-19 = 01 | 10% 0% 0V 10V 多機能類比輸入 F BIAS 1 Sn-19 = 02 |
| --- | --- | --- |
| F BIAS 2 10% 0% 0V 10V 5V -10% 多機能類比輸入 Sn-19 = 03 | 200% 0% 0V 10V 檢出準位過轉矩 多機能類比輸入 Sn-19 = 04 | V BIAS 100V 0V 10V 多機能類比輸入 Sn-19 = 05 |
| Sn-19 = 06 10 1 0V 10V 1V 短縮係數 多機能類比輸入 實際加減速時間= 加減速時間（Bn-01～04） 短縮係數 | 100% 0% 0V 10V 直流煞車電流 多機能類比輸入 Sn-19 = 07 | 200% 30% 0V 10V 1.5V 多機能類比輸入 運轉中之失速防止動作準位 Sn-19 = 08 |
| Sn-19 = 09 端子AUX作為PID控制之目標值設定用輸入（0－10V）。請參考110頁之PID控制信號輸入 | (Cn-02) 0V 10V 多機能類比輸入 頻率指令下限 最高輸出頻率 Sn-19 = 0A | 0V 10V 多機能類比輸入 (Cn-02) 設定跳躍頻率2 最高輸出頻率 Sn-19 = 0B |
| RT MT GND +15V AUX Sn-19 =0C - 埋在馬達各相繞組內的溫度檢出器PTC熱敏電阻 RT，接到控制基板端子MT-AUX及GND。如右圖所示 電阻(Ω) 550Ω Tr-5℃ Tr Tr+5℃ 溫度(℃) 當PTC熱敏電阻值RT≧1330Ω，且時間超過馬達 過熱保護動作時間（Cn-63），數位操作器會顯示 “馬達過熱故障OH3”，變頻器依參數Sn-12 第3，4位數之設定方式，停止或繼續運轉，同時 異常輸出接點動作。 當RT≦550Ω時，“馬達過熱故障OH3” Reset。 1330Ω - 外接之PTC熱敏電阻特性依英國國家標準： Tr－ 5℃：RT≦ 550Ω Tr＋ 5℃：RT≧1330Ω Tr－20℃：RT≦ 250Ω Tr＋15℃：RT≧4000Ω |  |  |

(17) 多機能輸出端子的機能選擇 (Sn-20～22)

- 多機能輸出接點的機能如下表Sn-    所示，由機能一覽表選擇所需的機能。

- 當檢出信號時，接點輸出信號最少0.1秒。

| 端子編號 | Sn- |
| --- | --- |
| 控制回路端子R2A-R2C（接點輸出） | Sn-20 |
| 控制回路端子D01-DCOM（開集極輸出方式） | Sn-21 |
| 控制回路端子R1A-R1C（接點輸出方式） | Sn-22 |

機能一覽表

| 設定值 | 機 能 | LCD畫面顯示 （中文版） | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 運轉中 | 運轉中 | 閉：運轉中 |
| 01 | 零速 | 零速 | 閉：零速 |
| 02 | 頻率一致 | 頻率一致 | 閉：Combin-Cn-22 ≦Combin≦ Combin-Cn-22 |
| 03 | 任意頻率一致 | 任意頻率一致 | 閉：設定值02之頻率一致狀態下，且 (Cn-21-Cn-22)≦輸出頻率≦(Cn-21+Cn-22) |
| 04 | 頻率檢出1 | 頻率檢出1 | 閉：輸出頻率≦Cn-32 |
| 05 | 頻率檢出2 | 頻率檢出2 | 閉：輸出頻率≧Cn-33 |
| 06 | 變頻器運轉準備完成 | 運轉準備完成 | 閉：變頻器運轉準備完成 |
| 07 | 低電壓檢出中 | 低電壓檢出 | 閉：低電壓檢出中 |
| 08 | 遮斷中 | 輸出遮斷 | 閉：變頻器輸出遮斷中 |
| 09 | 頻率指令模式 | 主速指令 數位操作 | 開：來自控制回路端子之頻率指令運轉中 閉：來自操作器之頻率指令運轉中 |
| 0A | 運轉指令模式 | 運轉指令 數位操作 | 開：來自控制回路端子之運轉指令運轉中 閉：來自操作器之運轉指令運轉中 |
| 0B | 過轉矩檢出 | 過轉矩檢出 | 閉：過轉矩檢出中 |
| 0C | 頻率指令喪失中 | 主速指令失效 | 閉：頻率指令喪失中 |
| 0D | 未使用 | 保留 | － |
| 0E | 異常 | 異常 | 閉：異常（CPF00, CPF01除外） |
| 0F | 未使用 | 保留 | － |

運轉中（設定值=0）

- 當正轉運轉指令或逆轉運轉指令任一個動作時，或變頻器有電壓輸出時，輸出接點“閉”。

零速（設定值=1）

- 變頻器輸出頻率小於最低頻率時，輸出接點“閉”。

頻率一致（設定值=2）

檢出幅度Cn-22

頻率指令

輸出頻率

頻率一致信號

閉

如下圖，當輸出幅度範圍內時，輸出接點“閉”。

（頻率指令－Cn-22）≦輸出頻率≦（頻率指令＋Cn-22）

Cn-22：頻率一致時的檢出幅度

任意頻率一致（設定值=3）

- 加減速完成，且輸出頻率在檢出幅度範圍內（如下圖）時，輸出接點“閉”。

檢出幅度Cn-22

頻率指令

輸出頻率

任意頻率一致信號

閉

Cn-21

（Cn-2l－Cn-22）≦輸出頻率≦（Cn-21＋Cn-22）

Cn-21：頻率一致點

Cn-22：頻率一致時檢出的幅度

頻率檢出1（設定值=4）

- 如下圖，當輸出頻率在Cn-32以下時，輸出接點“閉”。

Cn-22

輸出頻率

頻率檢出信號

閉

Cn-32

輸出頻率≦Cn-32

Cn-32：頻率檢出1準位

Cn-22：頻率一致時之檢出幅度

頻率檢出2（設定值=5）

- 如下圖，當輸出頻率在Cn-33以上時，輸出接點“閉”。

Cn-22

輸出頻率

頻率檢出信號

Cn-33

閉

輸出頻率≧Cn-33

Cn-33：頻率檢出2準位

Cn-22：頻率一致時檢出的幅度

變頻器運轉準備完成（設定值=6）

- 變頻器一完成運轉準備，輸出接點“閉”。

低電壓檢出中（設定值=7）

- 變頻器低電壓檢出期間，輸出接點“閉”。

遮斷中（設定值=8）

- 變頻器輸出遮斷時，輸出接點“閉”。

頻率指令模式（設定值=9）

- 頻率指令設定由數位操作器輸入時，輸出接點“閉”。

運轉指令模式（設定值=A）

- 運轉指令設定由數位操作器輸入時，輸出接點“閉”。

過轉矩檢出（設定值=B）

- 變頻器檢出過轉矩期間，輸出接點“閉”。

Cn-26：設定過轉矩檢出準位，Cn-27：設定過轉矩檢出時間。

頻率指令喪失中（設定值=C）

- 檢出頻率指令喪失時，輸出接點“閉”。

未使用（設定值=D）

異常（設定值=E）

- 檢出變頻器重故障時，輸出接點“閉”。

但是，變頻器本體與操作器間傳輸異常（CPF00或CPF01）時，不動作。

未使用（設定值=F）

- 未使用多機能輸出接點時，請設定為“F”。

(18) 變頻器位址 (Sn-23)

(19) RS-485通訊傳輸設定 (Sn-24)

- 7300PA可利用外加RS-485通訊界面卡PA-M（MODBUS通訊格式）及PA-P（PROFIBUS通訊格式）之通訊機能來監視變頻器之運轉狀態或讀取參數設定內容，亦可設定及修改變頻器內部參數及控制變頻器之運轉。

- 使用RS-485通訊機能時，各相關參數定義如下：

RS-23：變頻器位址設定，可設定範圍1～31。

RS-24=□□□□

傳輸同位元（parity）設定

00：無同位元（No parity）

01：偶同位元（Even parity）

10：奇同位元（Odd parity）

11：未使用

傳輸速率設定

00：2400 bps（位元／秒）

01：4800 bps

10：9600 bps

11：19200 bps

- 每筆傳輸資料，均以11個位元表示，1個開始位元（start bit），8個資料位元（Data bits），1個同位元（parity bit）及1個停止位元（stop bit）；而若Sn-24設定為無同位元時（Sn-24= XX00），則同位元須設為“1”。

- 變頻器與外部之通訊命令有三種：

(1) 讀取命令：外部控制器可讀取變頻器內部資料。

(2) 寫入命令：外部控制器可將資料寫入變頻器，以控制變頻器之動作。

(3) 回路測試命令：用以測試外部控制器與變頻器間的通訊回路狀態。

- 變更Sn-23，Sn-24之設定值後，需關機後，再開機才有效。

- 使用寫入命令時，禁止作DRIVE／PRGM之模式切換。

- RS-485之詳細資料格式與通訊格式之程式規劃方法，請參考「7300PA RS-485 MODBUS通訊機能應用手冊」及「7300PA RS-485 PROFIBUS通訊機能應用手冊」。

(20) LCD畫面語文選擇 (Sn-25)

- LCD操作器螢幕可設定為中文（Sn-25=1）及英文（Sn-25=0）兩種畫面。

(21) 多機能類比輸出A01選擇 (Sn-26)

(22) 多機能類比輸出A02選擇 (Sn-27)

- 多機能類比輸出A01、A02，可分別利用Sn-26、Sn-27設定11種不同輸出內容。

| Sn-26、Sn-27設定值 | 監視內容 （LCD畫面顯示） | 說明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 輸入 | 輸出 |
| 00 | 頻率指令 | 0Hz～最高頻率 | 0～10V |
| 01 | 輸出頻率 | 0Hz～最高頻率 |  |
| 02 | 輸出電流 | 0～變頻器額定電流 |  |
| 03 | 輸出電壓 | 0～額定電壓（Cn-01） |  |
| 04 | 直流電壓 | 220V：0～400VDC 440V：0～800VDC |  |
| 05 | 輸出功率 | 0～最大適用馬達容量 |  |
| 06 | VIN類比指令 | 0～10V |  |
| 07 | AIN類比指令 | 4～20mA |  |
| 08 | AUX類比指令 | 0～10V |  |
| 09 | PID檢出值（VIN+AIN） | 0～10V |  |
| 10 | RS-485通訊控制 | 0～100%*1 |  |

- 利用Bn-11、Bn-12可分別調整多機能類比輸出A01、A02之輸出電壓。

*1：以RS-485通訊控制時，多機能類比輸出A01、A02可用來作為控制器之多功能類比輸出界面擴充之用。請參考「7300PA MODBUS／PROFIBUS通訊機能應用手冊」。

(23) 未使用 (Sn-28)

(24) 未使用 (Sn-29)

(25) 供水模式選擇 (Sn-30)

- 配合PA-PID Relay卡使用，當未裝PA-PID卡時，要強制設定為無效（Sn-30=0）。

- 利用Sn-30可設定PA-PID有效／無效及選擇供水模式。請參考「PA-PID卡使用手冊」

Sn-30=0：Relay卡（PA-PID）動作無效。

Sn-30=1：變頻幫浦固定模式，依先開後關順序，全部停止。
【即以變頻器驅動的幫浦（馬達）是固定（1台）的，而在關閉馬達時，是採取關閉最後打開的馬達或幫浦之順序，此種方式適用於馬達容量大小不同的情況下】。

Sn-30=2：變頻幫浦固定模式，僅變頻幫浦停止。
【即當時變頻器發出停止指令時，僅讓以變頻器驅動的馬達或幫浦停止】。

Sn-30=3：變頻幫浦固定模式，依先開先關順序，全部停止。
【即在關閉馬達時，是採取關閉最先打開的馬達（運轉時間較長的馬達）之順序，以便使馬達或幫浦的使用頻度均等，此方式主要用於馬達或幫浦容量相等情況下】。

Sn-30=4：變頻幫浦循環模式，依先開先關順序，全部停止。
【即除輔助幫浦以外，所有的馬達，均以變頻器來驅動，進行選擇，而在關閉馬達時，採取關閉最先打開的馬達之順序】。

Sn-30=5：變頻幫浦循環模式，僅變頻幫浦停止。

- 變頻幫浦固定模式及循環模式接線例：

INV

M1

M2

M3

M4

M5

M6

MC0(RY1)

MC1(RY2)

MC2(RY3)

MC3(RY4)

MC4(RY5)

MC5(RY6)

MC6(RY7)

M7

MC7(RY8)

3Φ電源

INV

3Φ電源

M1

M2

M3

M4

MC0(RY1)

MC2(RY3)

MC4(RY5)

MC6(RY7)

MC1(RY2)

MC3(RY4)

MC5(RY6)

MC7(RY8)

(a) 變頻幫浦固定模式	(b) 變頻幫浦循環模式

圖14 變頻幫浦驅動模式

(26) PA-PID卡Relay2（RY2）控制 (Sn-31)

(27) PA-PID卡Relay3（RY3）控制 (Sn-32)

(28) PA-PID卡Relay4（RY4）控制 (Sn-33)

(29) PA-PID卡Relay5（RY5）控制 (Sn-34)

(30) PA-PID卡Relay6（RY6）控制 (Sn-35)

(31) PA-PID卡Relay7（RY7）控制 (Sn-36)

(32) PA-PID卡Relay8（RY8）控制 (Sn-37)

- 配合PA-PID Relay卡使用。請參考「PA-PID卡使用手冊」。

- 用以選擇使用的馬達（幫浦）。

Sn-31～37=0：無效。

Sn-31～37=1：有效。

(33) 數位操作器參數拷貝選擇 (Sn-38)

- 數位操作器（JNEP-32 LCD數位操作器）內含EEPROM記憶體，可儲存及拷貝一台變頻器參數資料。

- Sn-38=0：一般動作(不作拷貝動作)

Sn-38=1：上傳資料（數位操作器→變頻器），在資料傳遞期間，操作器上之LED以順時針方向跑動。

Sn-38=2：下傳資料（變頻器→數位操作器），在資料傳遞期間，操作器上之LED以反時針方向跑動。

Sn-38=3：檢測數位操作器內部EEPROM，檢測期間，操作器之LED分組閃爍。

## 3.5 監控參數　Un-□□

| 參數 no | 名 稱 | LCD畫面顯示例（中文版） | 最小 單位 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un-01 | 頻率指令 | Un-01=60.00Hz 頻率指令 | 0.01Hz | 顯示頻率指令，顯示單位可由Cn-20設定 |
| Un-02 | 輸出頻率 | Un-02=60.00Hz 輸出頻率 | 0.01Hz | 顯示輸出頻率，顯示單位可由Cn-20設定 |
| Un-03 | 輸出電流 | Un-03= A 輸出電流 | 0.1A | 顯示變頻器輸出電流 |
| Un-04 | 輸出電壓指令 | Un-04=440.0V 輸出電壓 | 0.1V | 顯示變頻器內部的輸出電壓指令 |
| Un-05 | 主回路直流電壓 | Un-05=622.0V 直流電壓 | 0.1V | 顯示變頻器內部的主回路直流電壓 |
| Un-06 | 輸出功率( ±) | Un-06= KW 輸出功率 | 0.1KW | 顯示變頻器輸出功率（”＋”號不顯示） |
| Un-07 | 輸出功因 | Un-07=0.90 輸出功因 | 0.01 | 顯示變頻器輸出側之功率因數*1 |
| Un-08 | 輸入端子狀態 | Un-08=00000000 輸入端子狀態 | － | ０; ０; ０; ０; ０; ０; ０; ０. 0：“開” 1：“閉” 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 |
| Un-09 | 輸出端子狀態 | Un-09=00000000 輸出端子狀態 | － | ０; ０; ０; ０; ０; ０; ０; ０. 0：“開” 1：“閉” Relay接點R2A-R2C 光耦合器接點D01-DCOM 光耦合器接點R1A-R1C 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 |
| Un-10 | 軟體版本編號 | Un-10=00001 軟體編號 | － | （生產管理用） |
| Un-11 | 變頻器運轉累積時間 | Un-11=00001Hr 運轉累積時間 | 1 Hr | 累積變頻器運轉時間（顯示值可Reset*1） |
| Un-12 | 馬達運轉累積 能量 | Un-12=00001kwh 運轉累積能量 | 1 kwh | 累積變頻器輸出能量（顯示值可Reset*1） |

| 參數 no | 名 稱 | LCD畫面顯示例（中文版） | 最小 單位 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Un-13 | 界面卡識別碼 | Un-13=0 無界面卡 | 1 | 0：未裝任何界面卡 1：CN2插入PA-M（MODBUS）界面卡 2~5：保留 6：CN2插入PA-P（PROFIBUS）界面卡 7：保留 8：1-多PID控制卡（PA-PID卡） |
| Un-14 | U相電流（IU）檢出轉換值 | Un-14=1.00V IU電流 | 0.01V | 範圍：0.00V～5.00V - 利用Un-14, Un-15可檢測DCCT是否故障 - 利用Un-16, Un-17可檢驗控制基板A/D轉換是否故障 - (維修檢驗用) |
| Un-15 | W相電流（IW）檢出轉換值 | Un-15=1.00V IW電流 |  |  |
| Un-16 | 三相輸出電流全波整流（DIAC）轉換值 | Un-16=1.00V DIAC電流 |  |  |
| Un-17 | A／D轉換器參考電壓轉換值 | Un-17=2.50V A/D測試電壓 |  |  |
| Un-18 | 外部類比指令VIN（0～10V） | Un-18=10.00V 電壓類比輸入 | 0.01V | 範圍：0.00V～10.00V |
| Un-19 | 外部類比指令AIN（4～20mA） | Un-19=20.0mA 電流類比輸入 | 0.1mA | 範圍：0.0～20.0mA |
| Un-20 | 多機能類比 輸入指令 AUX（0～10V） | Un-20=10.00V 多機能類比輸入 | 0.01V | 範圍：0.00V～10.00V |
| Un-21 | PID檢出值單位轉換顯示 | Un-21=1.000 PID檢出 | 0.001 | 範圍：-9.999～-9.999 顯示單位依參數Bn-21、Bn-22而定 Bn-13 PID 控制 Bn-21/ Bn-22 PID檢出值單位轉換顯示（Un-21） AIN VIN AUX 目標值 ＋ － 檢出值 頻率指令 |

*1. Un-11,Un-12之顯示值可利用Sn-03=1000及1001清除為0

## 3.6 監控參數　Hn-□□

- 在PRGM模式下（變頻器停止運轉下），可利用Hn-□□參數，來檢查變頻器界面狀態。

- Hn-□□參數不受直流電壓過低（UV）警告影響，而會與直流電壓過低（UV）警告交互顯示。

| 參數 no | 名 稱 | LCD畫面顯示例（中文版） | 最小 單位 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hn-01 | 主回路直流電壓 | Hn-01=622.0V 直流電壓 | 0.1V | 顯示變頻器內部的主回路直流電壓 |
| Hn-02 | 輸入端子狀態 | Hn-02=00000000 輸入端子狀態 | － | ０; ０; ０; ０; ０; ０; ０; ０. 0：“開” 1：“閉” 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 輸入端子 |
| Hn-03 | 輸出端子狀態 | Hn-03=00000000 輸出端子狀態 | － | ０; ０; ０; ０; ０; ０; ０; ０. 0：“開” 1：“閉” Relay接點R2A-R2C 光耦合器接點D01-DCOM 光耦合器接點R1A-R1C 未使用 未使用 未使用 未使用 未使用 |
| Hn-04 | 界面卡識別碼 | Hn-04=0 無界面卡 | 1 | 0：未裝任何界面卡 1：CN2插入PA-M(MODBUS)界面卡 2~5：保留 6：CN2插入PA-P(PROFIBUS)界面卡 7：保留 8：1-多PID控制卡（PA-PID卡） |
| Hn-05 | U相電流（IU）檢出轉換值 | Hn-05=2.50V IU電流 | 0.01V | 範圍：0.00V～5.00V - 利用Hn-05, Hn-06可檢測DCCT是否故障 - 利用Hn-07, Hn-08可檢驗控制基板A/D轉換是否故障 - (維修檢驗用) |
| Hn-06 | W相電流（IW）檢出轉換值 | Hn-06=2.50V IW電流 |  |  |
| Hn-07 | 三相輸出電流全波整流（DIAC）轉換值 | Hn-07=1.00V DIAC電流 |  |  |
| Hn-08 | A／D轉換器參考電壓轉換值 | Hn-08=2.50V ADCHK電壓 |  |  |

| 參數 no | 名 稱 | LCD畫面顯示例（中文版） | 最小 單位 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hn-09 | 外部類比指令VIN（0～10V） | Hn-09=10.00V 電壓類比輸入 | 0.01V | 範圍：0.00V～10.00V |
| Hn-10 | 外部類比指令AIN（4～20mA） | Hn-10=20.0mA 電流類比輸入 | 0.1mA | 範圍：0.0～20.0mA |
| Hn-11 | 多機能類比 輸入指令 AUX（0～10V） | Hn-11=10.00V 多機能類比輸入 | 0.01V | 範圍：0.00V～10.00V |
| Hn-12 | 變頻器運轉累積時間 | Hn-12=00001Hr 運轉累積時間 | 1 Hr | 累積變頻器運轉時間(顯示值可Reset) |
| Hn-13 | 軟體版本編號 | Hn-13=00001 軟體編號 | － | （生產管理用） |

## 3.7 專用參數　On-□□

- On-□□參數，出廠時即已設定在最佳使用狀況，使用時可以不必再設定。

| 機能 | 參數 No. | 名 稱 | LCD畫面顯示 (中文版) | 說 明 | 出廠 設定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制模式選擇 | On-01 | 控制參數1 | On-01=0000 控制參數1 | XX0X：儲存HOLD時的頻率指令 (作UP/DOWN操作時) XX1X：不儲存HOLD時的頻率指令 | 0000 |
|  | On-02 | 控制參數2 | On-02=0000 控制參數2 | XXX0：變頻器過載保護（OL2）有效 XXX1：變頻器過載保護（OL2）無效 XX0X：AVR機能有效 XX1X：AVR機能無效 | 0000 |
|  | On-03 | 控制參數3 | On-03=0000 控制參數3 | XXX0：Anti-hunting增益，隨輸出電壓而變 XXX1：Anti-hunting增益，由On-07設定 XX0X：二相調變（低速時為三相調變） XX1X：三相調變 X0XX：功因角檢出補正偏壓隨輸出頻率而變 X1XX：功因角檢出補正偏壓固定 | 0000 |
|  | On-04 | 未使用 | On-04=0000 保留 | － | 0000 |
|  | On-05 | 未使用 | On-05=0 保留 | － | 0.00 |
|  | On-06 | 未使用 | On-06=0 保留 | － | 0 |
| 振盪防止 | On-07 | 振盪防止增益 | On-07=0.10 振盪防止增益 | 設定範圍：0.01～2.55 | 0.10 |
|  | On-08 | 振盪防止限制 | On-08=030% 振盪防止限制 | 設定範圍：0～100% | 30%*1 |
| 電流檢出 | On-09 | 有效電流檢出濾波時間常數 | On-09=005 電流檢出時間常數 | 設定範圍：1(3.5ms)～100(350ms) | 5*1 (17.5ms) |
|  | On-10 | 未使用 | On-10=0 保留 | － | 0 |
| ON-DELAY | On-11 | ON-DELAY時間 | On-11=011 ON-延時時間 | 設定範圍：11(2.75μs)～160 (40μs)，Δ=0.25μs | 11 (2.75μs) |
|  | On-12 | ON-DELAY補正值 | On-12=014 ON-延時補償 | 設定範圍：0～160(40μs)， Δ=0.25μs | 14 (3.5μs) |
|  | On-13 | 未使用 | On-13=0 保留 | － | 0 |
|  | On-14 | 未使用 | On-14=0 保留 | － | 0 |
| 省能源設定 | On-15 | 省能源電力檢出濾波切換幅度 | On-15=010% 電力檢出切換幅度 | 設定範圍：0～100% 最小設定單位：1% | 10% |
|  | On-16 | 省能源電力檢出濾波時間常數 | On-16=020 電力檢出時間常數 | 設定範圍：1～255 最小設定單位：1=7ms | 20 (140ms) |
| 轉矩補償控制 | On-17 | 馬達線間電阻 | On-17=00.308Ω 馬達線間電阻 | 設定範圍：0～65.535Ω 最小設定單位：0.001Ω | *1 0.308Ω |
|  | On-18 | 轉矩補償鐵損 | On-18=425W 轉矩補償鐵損 | 設定範圍：0～65535W 最小設定單位：1W | *1 425W |
|  | On-19 | 轉矩補償限制 | On-19=100V 轉矩補償限制 | 設定範圍：0～50V*2 最小設定單位：1V | *1 100V |
| 省能源控制用馬達參數*3 | On-20 | 馬達一次電阻R1 | On-20=00.000Ω 一次電阻R1 | 設定範圍：0.000～65.535Ω 最小設定單位：0.001Ω | 0.000Ω |
|  | On-21 | 一次換算二次電阻R2 | On-21=00.000Ω 二次電阻R2 | 設定範圍：0.000～65.535Ω 最小設定單位：0.001Ω | 0.000Ω |
|  | On-22 | 一次、二次漏感總合L | On-22=00.000mH 漏感L | 設定範圍：0.000～65.535mH 最小設定單位：0.001mH | 0.000 mH |
|  | On-23 | 鐵損阻抗Rm | On-23=00.000mΩ/ω 鐵損阻抗Rm | 設定範圍：0.000～65.535mΩ/ω 最小設定單位：0.001mΩ/ω | 0.000 mΩ/ω |
|  | On-24 | 激磁電感Lm | On-24=00.00mH 激磁電感Lm | 設定範圍：0.00～655.35mH 最小設定單位：0.01mH | 0.00mH |

*1. 出廠設定值，依變頻器容量（Sn-01之設定值）而有所差異。

本例為JNTFBGBA0025AZ---與東元標準440V, 60Hz, 4P, 25HP之出廠設定值。

*2. 為220V級的設定範圍，440V級則為其2倍值。

*3.

- 這些參數On-20～24，只有在Cn-60=FFH時，才可變更設定值。

- 當改變On-20～24之設定值後，變頻器會自動計算K2（省能源增益係數），再將計算值存到Cn-58。

- 參數On-20～24之設定值並不會存到NVRAM內，所以當電源關電後，再送電流設定值均為0。

- 設定範圍及最小設定單位，依變頻器容量（Sn-01）不同而異。220V級25HP～125HP及440V級75HP～500HP機種之設定範圍及最小設定單位為表中之1／10。

# 4. 故障顯示及排除

## 4.1概述

7300PA變頻器具有豐富的異常訊息顯示及保護機能。這些異常訊息顯示可分成二類，(1)異常故障(2)警告及自我診斷機能。當發生異常故障時，異常原因會顯示於數位操作器，同時異常接點輸出端子（R3A-R3C，R3B-R3C）動作，變頻器停止輸出。而當發生警告機能動作時，數位操作器上閃爍顯示警告內容，此時除過熱警告（OH1）外，異常接點輸出端子不動作。

## 4.2異常原因及處理對策

A＞異常故障

| LCD書面顯示 （中文版） | 故障內容 | 異常接點 | 異常原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障(UV1)*1 直流電壓過低 | 運轉中直流主迴路低電壓 | 動作 | - 電源容量不足 - 配線電壓降 - 變頻器電源電壓選擇不當（18.5KW以上） - 同一段電源系統中有大容量馬達啟動 - 電源側電磁接觸器不良或故障 | - 檢查電源電壓及配線 - 檢查電源容量及電源系統 |
| 故障(UV2)*1 控制迴路電壓過低 | 運轉中控制迴路低電壓 | 動作 |  |  |
| 故障(UV3)*1 MC故障 | 直流主迴路突波電流抑制用電磁接觸器故障 | 動作 |  |  |
| 故障(OC)*1 過電流 | 變頻器輸出電流大於變頻器額定電流的200% | 動作 | - 加速時間太短 - 變頻器輸出端短路或接地 - 馬達容量大於變頻器容量 - 驅動特殊馬達（高速馬達或脈衝馬達） | - 延長加速時間 - 檢查輸出端配線 |
| 故障(GF)*1 地短路 | 變頻器輸出端接地（接地電流大於50%變頻器額定電流） | 動作 | - 馬達絕緣不良 - 負載側配線不良 | - 檢查馬達繞線阻抗 - 檢查輸出端配線 |
| 故障(OV)*1 過電壓 | 過電壓保護（減速時主迴路直流電壓太高） | 動作 | - 減速時間太短 - 電源電壓太高 | - 延長減速時間 - 加裝煞車電阻器 |
| 故障(OH)*1 過熱 | 散熱片過熱 | 動作 | - 冷卻風扇故障 - 周圍溫度過高 - 風扇過濾網堵塞 | - 檢查風扇、濾網及周圍溫度 |
| 故障(OH3)*1 馬達過熱 | 馬達溫度檢出器PTC熱敏電阻值≧1330Ω時馬達過熱保護動作 | 動作 | - 馬達過熱 | - 確認負載大小，加減速時間及負載循環時間 - 檢查V/F特性 - 確認接到端子MT-AUX之PTC熱敏電阻值 |

（續）

| LCD書面顯示 （中文版） | 故障內容 | 異常接點 | 異常原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障(OL1)*1 馬達過負載 | 變頻器內部電子式熱動電驛過負載檢出（保護馬達） | 動作 | - 過負載,低速長時間運轉 - V/F曲線選擇不當 - 馬達額定電流（Cn-09）設定不當 | - 馬達溫升測定 - 減輕負載 - 設定適當的V／F曲線 - 設定正確馬達額定電流（Cn-09） - 故障未排除前， 若反覆運轉測試，易損壞變頻器 |
| 故障(OL2)*1 變頻器過負載 | 輸出電流超過額定值103%時,反時限特性電子式熱動電驛動作（保護變頻器） | 動作 |  |  |
| 故障(OL3)*1 過轉矩 | 轉矩過大檢出（保護機械）輸出電流≧Cn-26設定值時轉矩過大檢出 | 動作 | - 機械負載異常 | - 檢查機械動作 - 設定適當的過負載檢出準位(Cn-26) |
| 故障(EF3)*1 外部異常3 | 端子的外部異常 | 動作 | - 外部端子、、、、異常信號輸入 | - 可利用參數Un-07確認異常信號輸入端子 - 依端子輸入的異常狀況進行檢修 |
| 故障(EF5)*1 外部異常5 | 端子的外部異常 |  |  |  |
| 故障(EF6)*1 外部異常6 | 端子的外部異常 |  |  |  |
| 故障(EF7)*1 外部異常7 | 端子的外部異常 |  |  |  |
| 故障(EF8)*1 外部異常8 | 端子的外部異常 |  |  |  |
| 故障(CPF02)*1 控制迴路異常 | 控制迴路故障 | 動作 | - 外部雜訊干擾 - 過大的衝擊或振動 | - 確認Sn-01、Sn-02設定值 - 執行Sn-03作NVRAM復歸 - 故障無法排除時，更換控制基板 |
| 故障(CPF03)*1 EEPROM異常 | NVRAM（SRAM）故障 |  |  |  |
| 故障(CPF04)*1 EEPROM編碼異常 | NVRAM（BCC、編號）不良 |  |  |  |
| 故障(CPF05)*1 A／D異常 | CPU內部的A／D故障 |  |  |  |
| 故障(CPF06)*1 介面卡異常 | 週邊介面卡接觸不良 |  |  |  |
| 故障(Err)*1 參數不正確 | 參數設定不良 | 動作 | - 參數設定不良 | - 重新設定參數或全部復歸 |
| 故障(IPL)*1 輸入欠相 | 變頻器輸入側電源輸入欠相 | 動作 | - 輸入電源R.S.T發生欠相或三相不平衡或主回路電解電容劣化 - 欠相檢出準位設定不當 | - 檢查輸入電源是否斷線或不平衡 - 檢查主回路電解電容是否劣化 - 調大欠相檢出準位Cn-61 |

（續）

| LCD書面顯示 （中文版） | 故障內容 | 異常接點 | 異常原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障(oPL)*1 輸出欠相 | 馬達欠相 | 動作 | - 馬達配線發生欠相 - DCCT故障 | - 檢查馬達側是否斷線 - 檢查DCCT是否故障 |
| (CPF21)*1 通訊異常1 | RS-485通訊異常或通訊中發生中斷，且Sn-08設定為停止運轉時 | 動作 | - RS-485通訊卡故障 - 過大振動或衝擊 | - 關電後重新再安裝通訊卡 - 更換通訊卡 |
| (CPF22)*1 通訊異常2 | RS-485通訊格式不正確且Sn-08設定為停止運轉時 | 動作 | - Sn-24之設定與RS-485通訊卡之通訊傳輸設定無法搭配 | - 確認Sn-24之設定 - 依RS-485通訊卡應用手冊，確認通訊傳輸格式 |
| 故障(CPF23)*1 通訊異常3 | PROFIBUS PA-P通訊卡，Dual-Port RAM故障 | 動作 | - PA-P通訊卡故障 | - 重新OFF／ON電源 - 更換PA-P卡 |
| 故障(CPF24)*1 通訊異常4 | PROFIBUS PA-P通訊卡，EEPROM CHECKSUM不正確 | 動作 |  |  |
| 故障(CPF25)*1 通訊異常5 | PROFIBUS PA-P通訊卡，RAM故障 | 動作 |  |  |
| 故障(CPF26)*1 通訊異常6 | PROFIBUS PA-P通訊卡，通訊IC故障 | 動作 |  |  |
| 故障(CPF27)*1 通訊異常7 | PROFIBUS PA-P通訊卡，Watch Dog Timer動作 | 動作 |  |  |

＊1. 為LED數位操作器（JNEP-33）之顯示內容

B＞警報及自我診斷機能

| LCD書面顯示 （中文版） | 故障內容 | 異常 接點 | 異常原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警告(UV)*1 直流電壓過低 （閃爍） | 變頻器尚未輸出時，檢出主回路直流電壓太低 | 不動作 | - 電源電壓低下 | - 以電壓表量測主回路直流電壓，太低時，調整電源電壓 |
| 警告(OV)*1 過電壓 （閃爍） | 變頻器尚未輸出時，檢出主回路直流電壓太高 | 不動作 | - 電源電壓上升 | - 以電壓表量測主回路直流電壓，太高時，調整電源電壓 |
| 警告(OH2)*1 過熱 （閃爍） | 外部端子的過熱預告信號輸入（Sn-15~18=0B） | 動作 | - 過負載 - 冷卻風扇故障 - 周圍環境溫度太高 - 空氣濾網阻塞 | - 檢查風扇、濾網及周圍溫度 |
| 警告(OL3)*1 過轉矩 （閃爍） | 變頻器輸出電流大於過轉矩檢出位準（Cn-26設定）且Sn-27設定為過轉矩檢出後繼續運轉時 | 不動作 | - 機械動作異常 | - 檢查機械動作 - 過負載檢出準位（Cn-26）適當設定 |
| － | 加速中失速防止機能（STALL）動作 | 不動作 | - 加減速時間太短 - 負載太大 - 運轉中有過大的衝擊性負載發生 | - 調整加減速時間 - 檢查負載情形 |
|  | 運轉中失速防止機能動作 |  |  |  |
|  | 減速中失速防止機能動作 |  |  |  |
| 警告(EF)*1 輸入不正確 （閃爍） | 正／反轉指令同時投入時間超過500ms。（變頻器依Sn-04所設定的方式停止） | 不動作 | - 運轉程序設計不當 - 三線式／二線式選擇不當 | - 檢查系統回路配線 - 再確認系統常數。Sn-15～Sn-18之設定值 |
| 警告(EF3)*1 外部異常 端子3 （閃爍） | 端子的外部異常輸入時，設定成繼續運轉之輕故障（Sn-12=11XX） | 不動作 | - 外部異常信號輸入 | - 檢查外部異常輸入信號 |
| 警告(EF5)*1 外部異常 端子5 （閃爍） | 端子～設定成輕故障之外部異常信號時（Sn-15～18分別設定為2C、3C、4C、5C時） |  |  |  |
| 警告(EF6)*1 外部異常 端子6 （閃爍） |  |  |  |  |
| 警告(EF7)*1 外部異常 端子7 （閃爍） |  |  |  |  |
| 警告(EF8)*1 外部異常 端子8 （閃爍） |  |  |  |  |
| 警告(CPF00)*1 OP通訊故障 | 數位操作器資料傳送錯誤－1 | 不動作 | - 電源投入5秒後數位操作器與PA無法傳送資料 | - 數位操作器之連接器再插入 - 更換控制基板 |
| 警告(CPF01)*1 OP通訊中斷 | 數位操作器資料傳送錯誤－2 | 不動作 | - 電源投入後，數位操作器與PA可傳送資料，但發生2秒以上的傳送異常 | - 數位操作器之連接器再插入 - 更換控制基板 |

（續）

| LCD書面顯示 （中文版） | 故障內容 | 異常 接點 | 異常原因 | 處理對策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警告(bb)*1 遮斷 （閃爍） | 外部bb輸入信號動作。（變頻器停止輸出，馬達自由運轉停止） | 不動作 | - 接到bb輸入端的外部信號動作 | - 外部bb信號解除後，變頻器執行速度尋找功能 |
| 警告(OPE01)*1 容量設定不正確 | 變頻器容量設定（Sn-01）不當 | 不動作 | - KVA數不符 | - 設定適合的KVA數（注意220V級及440V級不同） |
| 警告(OPE02)*1 參數設定不對 | 參數設定範圍不良 | 不動作 | - 參數設定超出設定範圍 | - 調整設定值 |
| 警告(OPE03)*1 輸入端子設定不對 | 多機能輸入端子設定不良（Sn-15～Sn-18） | 不動作 | - Sn-15～Sn-18的設定值未依大小順序設定（例Sn-15=05、Sn-17=02，表設定不良） - 同時設定「61」、「62」的速度尋找指令 - UP指令（設定值=10）和DOWN指令（設定值=11）和加減速禁止（設定值=0A）三者同時設定時 - 超過兩個以上（含兩個）同值設定（除FF外） | - 依大小順序設定（即Sn-15之設定值必須小於Sn-16～Sn-18之設定值） - 「61」、「62」不能同時設定在兩個多機能輸入端子 |
| 警告(OPE10)*1 V／F曲線設定不對 | V／F曲線參數設定不良（Cn-02～Cn-08） | 不動作 | - Cn-02～Cn-08之設定值不滿足Fmax≧FA＞FB≧Fmin時 | - 調整設定值 |
| 警告(OPE11)*1 載波頻率設定不對 | 參數設定不良（Cn-23～Cn-25） | 不動作 | - 載波頻率參數設定不良 - Cn-23＞5KHz且Cn-24≦5KHz - Cn-25＞6且Cn-23＞Cn-24時 | - 調整設定值 |
| 警告(Err)*1 參數讀取錯誤 | 參數讀取錯誤 | 不動作 | - 開機時發生NVRAM參數讀取錯誤 | - 電源關掉後再送電，若仍顯示錯誤請連絡本公司 |
| (CPF21)*1 通訊異常1 （閃爍） | RS-485通訊異常或通訊中發生中斷，且Sn-08設定為繼續運轉時（Sn-08=11XX） | 不動作 | - RS-485通訊卡故障 - 過大振動或衝擊 | - 電源重新 OFF／ON - 更換通訊卡 |
| (CPF22)*1 通訊異常2 （閃爍） | RS-485通訊格式不正確且Sn-08設定為繼續運轉時（Sn-08=11XX） | 不動作 | - Sn-24之設定與RS-485通訊卡之通訊傳輸設定無法搭配 | - 確認Sn-24之設定 - 依RS-485通訊卡應用手冊，確認通訊傳輸格式 |
| (CALL)*1 通訊待機中 | 通訊待機中，送電時，無法正常接收通訊資料 | 不動作 | - 通訊線接續不良 - 上位控制器（PLC）通訊軟體不正確 | - 確認接線 - 確認上位控制器之通訊軟體是否正確 |

＊1. 為LED數位操作器（JNEP-33）之顯示內容

# 5. 附錄

## A  省能源運轉模式之設定

a. 省能源運轉相關參數

下表為設定省能源運轉模式之相關參數，若欲更改下表之參數時，需先將 參數Sn-03設定為1010。（參數更改完後，請再將Sn-03設定為0000）

| 機能 | 參數No. | 名稱及說明 | LCD畫面顯示 （中文版） | 最小設定單位 | 設定 範圍 | 出廠 設定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運轉模式選擇6 | Sn-09 | -0--：省能源機能無效 -1--：省能源機能有效 | Sn-09=0000 端子A01省能源 | － | － | 0000 |
| 省能源電壓限制 | Cn-45 | 省能源電壓上限(60Hz) | Cn-45=120% 高速省能電壓上限 | 1% | 0～120% | 120% |
|  | Cn-46 | 省能源電壓上限(6Hz) | Cn-46=16% 低速省能電壓上限 | 1% | 0～25% | 16% |
|  | Cn-47 | 省能源電壓下限(60Hz) | Cn-47=050% 高速省能電壓下限 | 1% | 0～100% | 50% |
|  | Cn-48 | 省能源電壓下限(6Hz) | Cn-48=12% 低速省能電壓下限 | 1% | 0～25% | 12% |
| 省能源Tuning機能 | Cn-49 | 省能源Tuning電壓限制 | Cn-49=00% 省能源調準電壓限制 | 1% | 0～20% | 0% |
|  | Cn-50 | 省能源Tuning控制週期 | Cn-50=01.0s 省能源調準週期 | 0.1s | 0.1～10.0s | 1.0s |
|  | Cn-51 | 省能源Tuning之電壓增量（輸出電壓100%時） | Cn-51=00.5% 省能源調準增益1 | 0.1% | 0.1～10.0% | 0.5% |
|  | Cn-52 | 省能源Tuning之電壓增量（輸出電壓5%時） | Cn-52=00.2% 省能源調準增益2 | 0.1% | 0.1～10.0% | 0.2% |
| 省能源係數 | Cn-58 | 省能源增益係數K2 | Cn-58=115.74*1 省能源係數 | 0.01 | 0.00～655.35 | *1 115.74 |
|  | Cn-59 | 省能源增益係數遞減率（輸出頻率6Hz時） | Cn-59=100% 省能源遞減率 | 1% | 50～100% | 100% |
|  | Cn-60 | 馬達容量選擇 | Cn-60=29*2 440V 25HP | － | 00～FF | *2 29 |
| 省能源電力檢出*3 | On-15 | 電力檢出切換幅度 | On-15=010% 電力檢出切換幅度 | 1% | 0～100% | 10% |
|  | On-16 | 電力檢出時間常數 | On-16=020 電力檢出時間常數 | 1 (7ms) | 1～255 | 20 (140ms) |

*1：Cn-58設定值，依Cn-60設定值不同而異。

*2：出廠設定依變頻器容量（Sn-01之設定值）不同而異。
本例為JNTFBGBA0025AZ---與東元標準馬達440V, 60Hz, 4P, 25HP之例。

*3：參數Sn-03=1010時，On-XX參數可以監看及設定。為防止意外，在更改On參數後，請務必將Sn-03設定成0000。

b. 省能源運轉操作順序

(1) 運轉模式選擇5（Sn-08）的第3位數設定為1。（省能源運轉有效；出廠設定已設定為省能源運轉有效）

(2) 選擇對應的馬達容量Cn-60。（出廠已設定成相對應的馬達容量）

(3) 設定運轉頻率。

(4) 輸入運轉指令，則馬達依加速時間（Bn-01），加速到所設定的運轉頻率，當輸出頻率到達所設定的運轉頻率時，進入省能源運轉模式，輸出電壓會隨負載大小而變動，使馬達在最佳效率下運轉。

c. 省電力之確認

利用監視參數Un-06，可以比較同一負載狀態下，以一般V／F控制模式運轉時（Sn-08第三位數設為0時）之輸出電力與以省能源運轉模式操作時（Sn-08第三位數設為1）之輸出電力。

省電力量會隨負載率大小而變。在輕負載時省電力效果較大，而在負載率大於70%時，其省電力量與以一般V／F控制時幾乎相同。

d. 省能源運轉之調整

使用在省能源運轉模式時，對各相關參數，在出廠時已作最佳之設定，可以不必再作調整，但當所使用的馬達特性與東元標準馬達特性差異很大時，可能會有一些搭配不良的問題產生，請針對下頁之解決對策作適當的調整。

省能源運轉不良現象之調整

| 不 良 現 象 | 調 整 對 象 |
| --- | --- |
| 以省能源運轉模式驅動時，省電力變化幾乎為0。 | - 確認設定頻率是否超過100Hz。 - 超過100Hz時，省能源運轉模式無效。 |
| 以省能源運轉模式驅動時，省電力效果不大。 | - 確認負載率是否已超過70-80%。 - 輕負載時，省電效果較顯著，當負載率大於70-80%時，省電力則與一般V／F控制相似。 |
| 輕載時，馬達有振盪（hunting）現象。 | - 適當增加電力檢出時間常數（On-16）之設定值。 |
| 在額定負載轉矩以內時，發生過負載（OL1或OL2）跳脫（尤其是在低頻時） | - 適當降低6Hz時之省能源電壓上限（Cn-46）設定值。 - 或降低省能源係數遞減率（Cn-59）之設定值。 |
| 加速完了後，進入省能源運轉模式時，馬達失速停止（尤其是在輕載時）。 | - 適當增大省能源電壓下限（Cn-47或Cn-48）。 |
| 馬達轉速會有週期性振盪，期振盪週期與Cn-50之設定值近似。 | - 適當降低tuning之電壓增量（Cn-51或Cn-52）。 |

## B  PID控制之設定

a. PID控制模式之相關參數

下表為作PID控制時所使用到的參數

| 機能 | 參數No. | 名稱及說明 | LCD畫面顯示 （中文版） | 最小設定單位 | 設定 範圍 | 出廠 設定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PID控制之目標值設定*1 | An-01 | 目標值1設定 （頻率指令1） | An-01＝060.00Hz 頻率指令1 | 0.01Hz | 0.00~400.00Hz | 60.00Hz |
|  | An-02 | 目標值2設定 （頻率指令2） | An-02＝000.00Hz 頻率指令2 | 0.01Hz | 0.00~400.00Hz | 0.00Hz |
|  | An-03 | 目標值3設定 （頻率指令3） | An-03＝000.00Hz 頻率指令3 | 0.01Hz | 0.00~400.00Hz | 0.00Hz |
|  | An-04 | 目標值4設定 （頻率指令4） | An-04＝000.00Hz 頻率指令4 | 0.01Hz | 0.00~400.00Hz | 0.00Hz |
|  | An-09 | 目標值5設定 （寸動頻率指令） | An-09＝006.00Hz 寸動指令1 | 0.01Hz | 0.00~400.00Hz | 6.00Hz |
| PID控制之控制參數設定 | Bn-13 | PID檢測值增益 | Bn-13＝01.00 PID 檢出增益 | 0.01 | 0.01~10.00 | 1.00 |
|  | Bn-14 | PID比例增益（P） | Bn-14＝01.0 PID 比例增益 | 0.1 | 0.0~10.0 | 1.0 |
|  | Bn-15 | PID積分時間（I） | Bn-15＝010.0S PID 積分時間 | 0.1S | 0.0~100.0S | 10.0S |
|  | Bn-16 | PID微分時間（D） | Bn-16＝0.00S PID 微分時間 | 0.01S | 0.00~1.00S | 0.00S |
|  | Bn-17 | PID偏壓（offset）調整 | Bn-17＝000% PID 偏差量 | 1% | 0~109% | 0% |
|  | Cn-43 | PID積分上限值 | Cn-43＝100% PID 積分上限 | 1% | 0~109% | 100% |
|  | Cn-44 | PID一次延遲時間常數 | Cn-44＝0.0S PID 延遲量 | 0.1S | 0.0~2.5S | 0.0S |
| 積分值 Reset | Sn-15～Sn-18 | 以外部接點信號作積分值之Reset | － | － | － | － |
| PID控制之Disable | Sn-15～Sn-18 | 以外部接點信號作PID控制之disable | － | － | － | － |
| PID控制選擇 | Sn-19 | 設定Sn-19＝09時，可作PID控制用 | － | － | － | － |

*1. An-□□之設定單位，可由參數Cn-20決定。

b. PID控制之信號輸入

將多機能類比輸入機能選擇參數Sn-19設定為09時，則進入PID控制之  操作模式，此時端子AUX可作為PID控制之目標值設定用輸入端子（當然目標值，亦可由An-01～04設定），而檢出值之回授信號，可由端子VIN （0～10V）或AIN（4～20mA）輸入，當VIN及AIN同時輸入信號時，則VIN及AIN信號兩者自動相加，如下圖所示。

7300PA

+15V（+15V電源）

AUX目標值設定（0～10V）（當Sn-19=09時）

VIN電壓信號（0～10V）

AIN電流信號（4～20mA）

GND

2KΩ

2KΩ

檢出值輸入

圖15　PID控制信號輸入

目標值之設定可利用端子AUX或頻率指令設定參數An-01～04及An-09。

(1) 利用端子AUX時：Sn-04=XXX0。

(2) 利用頻率指令設定參數An時：可利用An-01～An-04及An-09來設定目標值，而利用多段速指令1，2及寸動指令（由參數Sn-15～Sn-18來設定）之組合可選擇所要的目標值。如下表所示。

目標值之選擇

| 寸動指令 | 多段速2 | 多段速1 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | *An-01 |
| OFF | OFF | ON | An-02 |
| OFF | ON | OFF | An-03 |
| OFF | ON | ON | An-04 |
| ON | － | － | An-09 |

＊當Sn-04=XXX0時，目標值由端子AUX設定

Sn-04=XXX1時，目標值由An-01設定

c. PID控制之調整方法

適當調整P（比例增益Bn-14）、I（積分時間Bn-15）、D（微分時間Bn-16）參數，可以使檢出回授信號與目標設定值相合。

利用不同檢出器的回授信號，經PID控制後，可作速度控制、壓力控制、 流量控制及溫度控制等不同應用。

(1) PID控制之基本動作原理

當目標設定值與檢出值相差一固定值時，經過P控制、I控制及D控制迴路，其輸出分別如下圖所示。

偏差值輸入

控制輸出

時間

時間

PID控制

I控制

P控制

D控制

    - P控制：輸出值比例於偏差值大小。

    - I 控制：輸出值為偏差值的積分，經積分時間（Bn-15）後，I控制的輸出值與偏差值大小相同。當偏差時突然變化時，I控制的輸出並無法跟隨等突然變化。

    - D控制：輸出值為偏差值之微分。當偏差值突然變化時，D控制的輸出會跟隨著突然變化，以得到快速響應。

所以適當調整P、I、D之參數，可以得到所希望的響應特性。

(2) PID參數之調整

PID控制參數調整方塊圖，依以下步驟分別調整P、I、D參數，同時觀察其輸出響應。

    - 使PID機能有效（Sn-19=09，且若Sn-15～18任何一個參數設為66時，則端子5～8不可“閉”）。

    - 儘量增大比例增益P（Bn-14），但不可產生振盪。

    - 儘量降低積分時間I（Bn-15），但不可產生振盪。

    - 儘量增大微分時間D（Bn-16），但不可產生振盪。

依上述步驟，分別調整P、I、D參數後，可依下述之輸出響應，再作微調，以滿足系統所要的控制特性。

■ 減少超越量（Overshooting）

若輸出響應有超越量產生時，可降低微分時間D（Bn-16）及增大積分時間I（Bn-15）。

■ 快速達到穩態的控制

若系統允許有超越量產生，以達到快速穩定之控制時，可縮短積分時間I（Bn-15）及增大微分時間D（Bn-16）。

■ 減少長週期之振盪

若輸出響應發生比積分時間I（Bn-15）長之振盪週期時，可增大積分時間I，以降低振盪，如下圖所示

■ 減少短週期之振盪

若輸出響應發生振盪週期近似微分時間D（Bn-16）之短週期振盪時，可降低微分時間D，以減少振盪。但若將微分時間D調為0.00秒時，仍然無法減少振盪情形時，可降低比例增益P（Bn-14）或增大PID控制之一次延遲時間（Cn-44）。

## C  RS-485通訊界面配線例

- 7300PA之RS-485通訊，可選用PA-M（泛用MODBUS通訊界面卡）及
PA-P（泛用PROFIBUS通訊界面卡）與外部之主控制器作RS-485之系統通訊連線。

- MODBUS與PROFIBUS-DP通訊之系統應用配線如下：

a. MODBUS通訊協定之配線例

RS-485

介面之

控制器

220Ω電阻

7300 PA

P

M31

(PA-M)

TB1

S+

S-

shield

SW1

TP1

RS-485

7300 PA

P

M2

(PA-M)

TB1

S+

S-

shield

TP1

RS-485

7300 PA

P

M1

(PA-M)

TB1

S+

S-

shield

TP1

RS-485

＋

－

RS-485

介面

RS-232

介面之

控制器

Rx

Tx

DATA(+)

DATA(-)

Rx

Tx

或

RS-485／RS232轉接器

RS-232

介面

7300PA需另加PA-M option卡才可作MODBUS之通訊協定界面，PA-M卡，可直接架在控制基板之CN2連接器上。

圖16　MODBUS通信界面卡配線

【註】1. 若系統控制器（Host Controller）具有RS-485介面時，可直接與PA-M之RS-485通訊埠直接連線，但若系統控制器不具RS-485介面，只有RS-232介面時，需經RS-485／RS-232轉接器方可以與PA-M之RS-485通訊埠連線。

2. 採用MODBUS通訊協定與外界通訊時，最多可並聯31台變頻器，當多台連接時，最後一台之RS-485通訊埠兩端要利用SW1設定220Ω終端電阻為ON。

3. PA-M卡內含RS-485及RS-422兩種介面，可利用TP1設定。

4. 請參考「7300PA PA-M RS-485 MODBUS通訊機能應用手冊」。

b. PROFIBUS通訊協定之配線例

- 需另加PA-P PROFIBUS option卡方可作PROFIBUS-DP之通訊，PA-P 卡可直接架在控制基板之CN2連接器上。

PROFIBUS-DP

控制器

220Ω電阻

7300 PA

P

M31

(PA-P)

TB1

B+

A-

shield

SW2

7300 PA

P

M2

(PA-P)

TB1

B+

A-

shield

7300 PA

P

M1

(PA-P)

TB1

B+

A-

shield

圖17　PROFIBUS通訊界面卡配線

【註】1. 利用PROFIBUS option卡（PA-P）作通訊時，最多可並聯31台變頻器，當多台連接時，最後一台之PA-P卡，需利用SW2設定220Ω終端電阻為ON。

2. 請參考「7300PA PA-P PROFIBUS-DP通訊機能應用手冊」。

## D  SINK／SOURCE端子界面接線例

- 7300PA輸入端子～可設定成SINK或SOURCE之界面方式。

a). SINK界面模式

使用變頻器內部+24V電源	 使用外部供給+24V電源

24VG

SC

24V

＊

IP24(+24V)

24VG

SC

24V

外部+24V電源

IP24(+24V)

＊出廠標準設定SC-24V端子為短路	＊需將SC-24V端子之短路片拆除

【註1】標準開關接點之接線例	【註2】使用NPN式檢出器作為操作信號之標準接線例：

24VG

SC

24V

IP24(+24V)

24VG

SC

24V

IP24(+24V)

NPN

b). SOURCE界面模式

使用變頻器內部+24V電源	 使用外部供給+24V電源

24VG

SC

24V

IP24(+24V)

24VG

SC

24V

IP24(+24V)

外部+24V電源

+24V

【註1】使用PNP式檢出器作為操作信號之標準接線例：

24VG

SC

24V

IP24(+24V)

PNP

## E  RS-232串列通訊界面接線例

7300PA 之數位操作器經由CN1之RS-232通訊埠與控制基板連線，利用CN1亦可與外部PC連線，CN1為一非絕緣型（Non-isolated）RS-232介面，通訊速率2400bps，1位元start，8位元data，1位元stop，接線方式如下：

- CN1採用6PIN標準電話接頭，各腳位定義如下：

|  | 腳位 | 訊號名稱 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | LCD/PC連線選擇用 |
|  | 2 | 5V |
|  | 3 | Rx |
|  | 4 | Tx |
|  | 5 | 0V |
|  | 6 | 保留 （負電壓，LCD顯示用） |

- CN1與PC連線接線例：