HR-WP-XD421、HR-WP-XS421、HR-WP-XD721、HR-WP-XD821、HR-WP-XS821、HR-WP-XD921、HR-WP-XTD821、HR-WP-XTS821
HR-WP-XD423、HR-WP-XS423、HR-WP-XD723、HR-WP-XD823、HR-WP-XS823、HR-WP-XD923、HR-WP-XTD823、HR-WP-XTS823、HR-WP-T823-022-23/23-HL/HL、HR-WP-T823-011-23/23-HL/HL、 HR-WP-T821-022-23/23-N、HR-WP-T821-00-23/23-N、HR-WP-D923-011-23/23-HL/HL、HR-WP-D921-00-23/23/-N、HR-WP-D723-011-23/23-HL/HL、HR-WP-D721-00-23/23/-N、HR-WP-D823-022-23/23-HL/HL、HR-WP-D823-011-23/23-HL/HL、HR-WP-D821-022-23/23-N、HR-WP-D821-00-23/23-N、HR-WP-D421-00-23/23-N

| 商 标 | 型 号 |
| --- | --- |
| HR-WP-X | D815、S815、D415、S415、D715、D915、TD815、TS815系列 |
| 输入信号 | 热 电 偶： K、E、S、B、J、T；冷端温度自动补偿范围0～50℃，补偿准确度±1℃。 热 电 阻： Pt100、Cu50；引线电阻补偿范围≤15Ω。 远传电阻： 30～350Ω（远传压力表）。 直流电压： 0～5V、1～5V； 直流电流： 0～10mA、4～20mA 。 输入阻抗： 电压信号Ri≥250KΩ。 |
| 输出信号 | 模拟量输出：DC 0～10mA输出（负载电阻≤750Ω） DC 4～20mA输出（负载电阻≤500Ω） DC 0～5V输出（负载电阻≥250KΩ） DC 1～5V输出（负载电阻≥250KΩ） 开关量输出：继电器控制输出─继电器ON/OFF带回差。AC220V/1A，DC24V/3A （阻性负载） 可控硅控制输出─SCR（可控硅过零触发脉冲）输出，光电隔离，400V/0.5A 固态继电器控制输出─SSR（固态继电器控制信号）输出，光电隔离，6～24V/30mA 双向可控硅无触点开关输出--SOT输出，光电隔离，400V/7A 通讯输出： 接口方式─标准串行双向通讯接口：光电隔离，RS-485，RS-232等 波特率─1200～9600bps 内部自由设定 馈电输出： DC24±1V，负载电流≤30mA |
| 特 性 | 测量精度： ±0.5%FS或0.2%FS 分 辨 率： ±1字 测量范围： -1999～9999字 显示方式： -1999～9999字测量值显示 -1999～9999字设定值显示 -1999～9999字控制目标值显示 0～100%输出量显示 双LED+双光柱显示 发光二极管工作状态显示 温度补偿： 0～50℃数字式温度自动补偿 参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存 ·参数设定值密码锁定 保护方式 ·输入回路断线报警（热电偶或电阻输入时），继电器输出状态LED指示 ·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位（Watch Dog） |
| 使用环境 | 环境温度： 0～50℃ 相对湿度： ≤85%RH ·避免强腐蚀性气体 供电电压： 常规型 AC220V %（50Hz±2Hz线性电源） 特殊型 AC90V～265V-开关电源 DC24V±2V-开关电源 功 耗： ≤5W（AC220V线性电源供电） ≤4W（AC90～265V开关电源供电） ≤4W（DC24V电源供电） |

《点击进入》另代理香港上润、香港昌晖、香港虹润全系列仪表： http://www.gzjc1718.cn