C2000  MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器，8路电流型模拟量输入（量程为 0~20mA），采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量（干接点）输入，RS485接口光电隔离和电源隔离技术，有效抑制闪电，雷击，ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。

特点：

→8路模拟量（电流量）输入；

→2路数字量干接点输入；

→I/O与系统完全隔离；

→AI分辨率：12位；

→AI输入通道采取全差分输入；

→模拟量输入通道之间满量程隔离，隔离度5V DC；

→AI输入测量范围：0~20mA ；

→采用Modbus RTU通信协议；

→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护；

→电源具有过流过压保护和防反接功能；

→安装方便。

1.2 技术参数

| 模拟量接口 | AI | 8路差分输入 |
| --- | --- | --- |
|  | AI分辨率 | 12bit |
|  | AI量程 | 0~20mA |
|  | AI通道隔离度 | 5 V DC |
|  | AI输入阻抗 | 240Ω |
| 数字量输入接口 | DI | 2路干接点输入 |
|  | DI保护 | 过压小于240V ，过流小于80mA |
| 串口通讯参数 | 接口类型 | RS-485 |
|  | 波特率 | 1200~115200bps |
|  | 数据位 | 8 |
|  | 奇偶校验 | None |
|  | 停止位 | 1 |
|  | 流量控制 | None |
|  | 通信协议 | Modbus RTU |
| 串口保护 | 串口ESD保护 | 1.5KV |
|  | 串口防雷 | 600W |
|  | 串口过流，过压 | 小于240V，小于80mA |
| 电源参数 | 电源规格 | 9-24VDC (推荐12VDC) |
|  | 电流 | 60mA@12VDC |
|  | 浪涌保护 | 1.5kW |
|  | 电源过压，过流 | 60V，500mA |
| 工作环境 | 工作温度、湿度 | -25~85℃，5~95%RH，不凝露 |
|  | 储存温度、湿度 | -60~125℃，5~95%RH，不凝露 |

2.1产品外观

2.2 指示灯

| PWR | 电源指示灯 |
| --- | --- |
| RXD | 485信号接收指示灯 |
| TXD | 485信号发送指示灯 |
| DI0、DI1 | 对应通道开关量输入状态指示灯 |

MDIA产品接线图