Z941W电动楔式闸阀

一、概述：

941W 电动楔式闸阀广泛应用于化工、造纸、石油、电力、冶金、污水处理等部门。

二、主要零部件材料：

| 型号 | 材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 |  |
| Z941H-100~200 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |  |
| Z941Y-100~200 |  |  | 堆焊硬质合金 |  |  |
| Z941Y-100I~200I | 铬钼合金钢 |  |  | 柔性石墨 |  |
| Z941Y-100P~200P | 铬镍钛不锈钢 |  |  | 聚四氟乙烯 |  |
|  |  |  | 本体密封 |  |  |
| Z941Y-100R~200R | 铬镍钼钛不锈钢 |  | 堆焊硬质合金 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 |  |
| Z941W-100R |  |  | 本体 |  |  |
| Z941W-100I | 铬钼合金钢 | 耐热钢或不锈钢 |  |  |  |
| Z941W-100P | 铬镍钛不锈钢 |  |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |

- 四.产品性能参数

Z941W 型 PN16~PN200 不锈钢楔式闸阀主要性能参数

| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z941W-16P~200P | 16~200 | 4.0~10.0 | ≤200 | 硝酸类介质 |
| Z941W-16R~200R |  |  |  | 醋酸类介质 |

五.安装及调试方法:

1.电动闸阀可安装在水平管路或垂直管路上，单双闸板闸阀应安装在水平管路上，且手轮应位于阀门上方，不允许朝下安装。闸阀介质流动方向不受限制。
2.电动闸阀通常采用法兰连接，特殊场合也有用焊接连接的。
3.对于大口径及高压的闸阀，启闭力矩较大。为了减小启闭力矩，可采用安装旁通阀的办法。旁通阀安装在主闸阀外部，它的进出口与主闸阀的两侧练练连接，并联联通。主闸阀开启前应先开通旁通阀，进入阀后，使主闸阀闸板前后的压力差减小，从而减小主闸阀的开启力矩。旁通阀口径的选用应根据主阀口径和使用要求考虑。
4.电动闸阀是截断阀，密封性能不及截止阀。闸阀主要"职责"是"断流"，以及以最小的阻力："续流"。它不宜用作调节介质的流量和压力，如长期用于调节，密封面易被介质冲刷磨损，影响密封性能。
5.电动闸阀的介质温度、压力，对使用的可靠性应引起注意。在高温、高压时，由于温度的变化可能使闸板锲死，同时因各处介质温度不均匀，易产生不密封现象。锲式但闸板阀尤为明显。
6.初次通电时应注意电源的相序,正确的操作方法是将闸阀手动开至中间位置,然后再点动操作开关阀门,将阀门的行程调整好后(具体的调整方法联系厂家),方可正常运行。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。